## 1 MAR 2026
Timestamp | Solar Irradiation( POA ) [W/m2] | Daily AC Active Import Energy [kWh], MFM | Expected Energy, MFM, kWh | Actual Energy from MFM, kWh | Diiference between expected energy and meter energy = Loss/ Gain, kWh | Ambient Temp.(°C) | Wind Speed [m/s] | Module Temp.(°C)
2026-01-03 19:00 | 0 | 17189 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0.556 | 32.14
2026-01-03 18:50 | 0 | 17189 | 0 | 0 | 0 | 28.19 | 0.556 | 33
2026-01-03 18:40 | 0 | 17189 | 0 | 2 | 2 | 29.06 | 0.556 | 34.73
2026-01-03 18:30 | 6 | 17187 | 2.7577 | 7 | 4.2423 | 29.63 | 0.556 | 37.31
2026-01-03 18:20 | 20 | 17180 | 9.1055 | 15 | 5.8945 | 31 | 0.889 | 39.89
2026-01-03 18:10 | 37 | 17165 | 16.7202 | 25 | 8.2798 | 31.06 | 0.889 | 41.9
2026-01-03 18:00 | 54 | 17140 | 24.2199 | 37.65 | 13.4301 | 31.63 | 0.556 | 43.91
2026-01-03 17:50 | 103 | 17102.35 | 45.8493 | 52.35 | 6.5007 | 32.13 | 0.556 | 45.92
2026-01-03 17:40 | 141 | 17050 | 62.4919 | 69 | 6.5081 | 32.31 | 0.556 | 47.07
2026-01-03 17:30 | 186 | 16981 | 82.3486 | 88.65 | 6.3014 | 32.94 | 1 | 47.35
2026-01-03 17:20 | 227 | 16892.35 | 100.5008 | 107.35 | 6.8492 | 32.69 | 0.778 | 47.35
2026-01-03 17:10 | 272 | 16785 | 120.4238 | 129 | 8.5762 | 33.25 | 0.667 | 47.35
2026-01-03 17:00 | 319 | 16656 | 141.2323 | 151 | 9.7677 | 32.88 | 1.333 | 47.35
2026-01-03 16:50 | 365 | 16505 | 161.4202 | 168.65 | 7.2298 | 33.56 | 0.667 | 47.64
2026-01-03 16:40 | 389 | 16336.35 | 171.6548 | 181.35 | 9.6952 | 33.63 | 0.778 | 48.22
2026-01-03 16:30 | 449 | 16155 | 198.1312 | 208.65 | 10.5188 | 33.56 | 1.222 | 48.22
2026-01-03 16:20 | 497 | 15946.35 | 219.0783 | 229 | 9.9217 | 33.31 | 0.667 | 48.5
2026-01-03 16:10 | 537 | 15717.35 | 236.7103 | 243.35 | 6.6397 | 33.06 | 1.889 | 48.5
2026-01-03 16:00 | 577 | 15474 | 254.3424 | 263.65 | 9.3076 | 33.69 | 1.222 | 48.5
2026-01-03 15:50 | 615 | 15210.35 | 271.3823 | 276 | 4.6177 | 33.56 | 1.111 | 48.22
2026-01-03 15:40 | 651 | 14934.35 | 286.9617 | 292.35 | 5.3883 | 33.19 | 2 | 48.5
2026-01-03 15:30 | 684 | 14642 | 301.5081 | 305 | 3.4919 | 33.25 | 2.333 | 48.5
2026-01-03 15:20 | 729 | 14337 | 321.3442 | 319 | -2.3442 | 33.19 | 1.556 | 48.5
2026-01-03 15:10 | 750 | 14018 | 330.2354 | 329 | -1.2354 | 33.13 | 1 | 48.79
2026-01-03 15:00 | 776 | 13689 | 341.3053 | 340 | -1.3053 | 33.13 | 1.556 | 49.08
2026-01-03 14:50 | 788 | 13349 | 346.9673 | 346.65 | -0.31733 | 32.31 | 0.778 | 48.79
2026-01-03 14:40 | 824 | 13002.35 | 362.8186 | 365.35 | 2.5314 | 32.56 | 0.667 | 48.79
2026-01-03 14:30 | 896 | 12637 | 394.5212 | 383 | -11.5212 | 32.69 | 0.778 | 48.79
2026-01-03 14:20 | 896 | 12254 | 394.5212 | 380 | -14.5212 | 32.38 | 3.556 | 48.79
2026-01-03 14:10 | 890 | 11874 | 392.3132 | 380 | -12.3132 | 32 | 2.111 | 48.5
2026-01-03 14:00 | 877 | 11494 | 386.5828 | 384 | -2.5828 | 32 | 0.889 | 48.5
2026-01-03 13:50 | 935 | 11110 | 412.1493 | 400 | -12.1493 | 31.19 | 1.333 | 48.5
2026-01-03 13:40 | 951 | 10710 | 419.2021 | 403.65 | -15.5521 | 31.25 | 1.778 | 48.5
2026-01-03 13:30 | 949 | 10306.35 | 417.8579 | 404.35 | -13.5079 | 31 | 2.444 | 48.79
2026-01-03 13:20 | 962 | 9902 | 424.0509 | 408.647 | -15.4039 | 31.13 | 0.889 | 48.5
2026-01-03 13:10 | 970 | 9493.353 | 427.5773 | 413.353 | -14.2243 | 30.63 | 1.889 | 48.5
2026-01-03 13:00 | 977 | 9080 | 430.6629 | 413 | -17.6629 | 30.44 | 3.111 | 48.5
2026-01-03 12:50 | 975 | 8667 | 429.306 | 412.647 | -16.659 | 30.13 | 2.444 | 48.79
2026-01-03 12:40 | 970 | 8254.353 | 427.5773 | 412.353 | -15.2243 | 29.87 | 1.222 | 48.5
2026-01-03 12:30 | 966 | 7842 | 425.8141 | 411 | -14.8141 | 30.37 | 3 | 48.5
2026-01-03 12:20 | 958 | 7431 | 422.2877 | 409 | -13.2877 | 29.31 | 0.889 | 48.5
2026-01-03 12:10 | 951 | 7022 | 418.7385 | 404.647 | -14.0915 | 29.87 | 0.778 | 48.79
2026-01-03 12:00 | 937 | 6617.353 | 412.5741 | 400.353 | -12.2211 | 29.56 | 1.667 | 48.79
2026-01-03 11:50 | 926 | 6217 | 408.1821 | 397 | -11.1821 | 29.13 | 0.556 | 48.5
2026-01-03 11:40 | 908 | 5820 | 399.805 | 392 | -7.805 | 28.13 | 3.444 | 48.79
2026-01-03 11:30 | 895 | 5428 | 394.0809 | 385 | -9.0809 | 28.81 | 2.111 | 48.79
2026-01-03 11:20 | 873 | 5043 | 384.8196 | 378 | -6.8196 | 27.63 | 3.222 | 48.5
2026-01-03 11:10 | 851 | 4665 | 375.122 | 370 | -5.122 | 28.25 | 0.778 | 48.5
2026-01-03 11:00 | 828 | 4295 | 364.5799 | 361.647 | -2.9329 | 27.88 | 1.778 | 48.79
2026-01-03 10:50 | 803 | 3933.353 | 353.572 | 350.353 | -3.219 | 26.94 | 2.778 | 48.79
2026-01-03 10:40 | 776 | 3583 | 341.6836 | 341.647 | -0.03656 | 27.06 | 2.667 | 48.79
2026-01-03 10:30 | 746 | 3241.353 | 328.8378 | 326.353 | -2.4848 | 27.19 | 4 | 48.5
2026-01-03 10:20 | 712 | 2915 | 313.8506 | 315 | 1.1494 | 26.94 | 4.444 | 48.5
2026-01-03 10:10 | 679 | 2600 | 299.3041 | 300.647 | 1.3429 | 26.81 | 5.444 | 48.5
2026-01-03 10:00 | 643 | 2299.353 | 283.4353 | 283.353 | -0.082285 | 25.93 | 5.111 | 48.5
2026-01-03 09:50 | 604 | 2016 | 266.244 | 268 | 1.756 | 26.31 | 3.889 | 48.5
2026-01-03 09:40 | 568 | 1748 | 250.3752 | 250 | -0.37518 | 25.93 | 3.889 | 48.5
2026-01-03 09:30 | 528 | 1498 | 232.7431 | 232.647 | -0.096127 | 25.68 | 1.222 | 48.5
2026-01-03 09:20 | 487 | 1265.353 | 215.3743 | 213 | -2.3743 | 25.18 | 3.333 | 47.64
2026-01-03 09:10 | 445 | 1052.353 | 198.0867 | 193.353 | -4.7337 | 25 | 2.889 | 45.92
2026-01-03 09:00 | 402 | 859 | 180.5 | 174 | -6.5 | 24.63 | 2.778 | 43.62
2026-01-03 08:50 | 359 | 685 | 162.7498 | 152 | -10.7498 | 24.13 | 2.556 | 41.04
2026-01-03 08:40 | 316 | 533 | 144.3239 | 132 | -12.3239 | 23.88 | 2.556 | 39.03
2026-01-03 08:30 | 273 | 401 | 125.7358 | 110 | -15.7358 | 23.56 | 2.444 | 36.74
2026-01-03 08:20 | 230 | 291 | 106.8206 | 91 | -15.8206 | 22.88 | 1.444 | 34.44
2026-01-03 08:10 | 188 | 200 | 88.4014 | 71 | -17.4014 | 21.69 | 0.667 | 31
2026-01-03 08:00 | 147 | 129 | 69.9033 | 53 | -16.9033 | 20.88 | 0.556 | 27.84
2026-01-03 07:50 | 108 | 76 | 51.8259 | 36.647 | -15.1789 | 20.5 | 0.778 | 25.26
2026-01-03 07:40 | 73 | 39.353 | 35.2771 | 23 | -12.2771 | 20.25 | 0.667 | 23.25
2026-01-03 07:30 | 40 | 16.353 | 19.3878 | 12 | -7.3878 | 20.25 | 1.111 | 22.39
2026-01-03 07:20 | 18 | 4.353 | 8.7508 | 4.353 | -4.3978 | 20.19 | 0.556 | 21.52
2026-01-03 07:10 | 5 | 0 | 2.4356 | 0 | -2.4356 | 20.19 | 0.556 | 20.95
2026-01-03 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.63 | 0.556 | 21.81
| Cumulative POA |  | Sum |  |  | AVG | AVG | AVG
| 6.5812 |  | 17451.4551 | 17189 |  | 28.8449 | 1.7048 | 44.0159

## 2 MAR 2026
Timestamp | Solar Irradiation( POA ) [W/m2] | Daily AC Active Import Energy [kWh], MFM | Expected Energy, MFM, kWh | Actual Energy from MFM, kWh | Diiference between expected energy and meter energy = Loss/ Gain, kWh | Ambient Temp.(°C) | Wind Speed [m/s] | Module Temp.(°C)
2026-02-03 19:00 | POA & WMS not working right now | 17226 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | POA & WMS not working right now
2026-02-03 18:50 |  | 17226 | 0 | 0 | 0
2026-02-03 18:40 |  | 17226 | 0 | 3 | 3
2026-02-03 18:30 |  | 17223 | 0 | 8.65 | 8.65
2026-02-03 18:20 |  | 17214.35 | 0 | 16.35 | 16.35
|  | 17198 | 0 | 27 | 27
|  | 17171 | 0 | 42 | 42
|  | 17129 | 0 | 58 | 58
|  | 17071 | 0 | 74.65 | 74.65
|  | 16996.35 | 0 | 93.35 | 93.35
2026-02-03 17:20 |  | 16903 | 0 | 112 | 112
2026-02-03 17:10 |  | 16791 | 0 | 132 | 132
2026-02-03 17:00 |  | 16659 | 0 | 153 | 153
2026-02-03 16:50 |  | 16506 | 0 | 174 | 174
2026-02-03 16:40 |  | 16332 | 0 | 192.65 | 192.65
2026-02-03 16:30 |  | 16139.35 | 0 | 211 | 211
2026-02-03 16:20 |  | 15928.35 | 0 | 226 | 226
2026-02-03 16:10 |  | 15702.35 | 0 | 244.35 | 244.35
2026-02-03 16:00 |  | 15458 | 0 | 264 | 264
2026-02-03 15:50 |  | 15194 | 0 | 279 | 279
2026-02-03 15:40 |  | 14915 | 0 | 290 | 290
2026-02-03 15:30 |  | 14625 | 0 | 304 | 304
2026-02-03 15:20 |  | 14321 | 0 | 317.65 | 317.65
2026-02-03 15:10 |  | 14003.35 | 0 | 327.35 | 327.35
2026-02-03 15:00 |  | 13676 | 0 | 341 | 341
2026-02-03 14:50 |  | 13335 | 0 | 351 | 351
2026-02-03 14:40 |  | 12984 | 0 | 359 | 359
2026-02-03 14:30 |  | 12625 | 0 | 367.65 | 367.65
2026-02-03 14:20 |  | 12257.35 | 0 | 374 | 374
2026-02-03 14:10 |  | 11883.35 | 0 | 379.35 | 379.35
2026-02-03 14:00 |  | 11504 | 0 | 389.65 | 389.65
2026-02-03 13:50 |  | 11114.35 | 0 | 399 | 399
2026-02-03 13:40 |  | 10715.35 | 0 | 407.35 | 407.35
2026-02-03 13:30 |  | 10308 | 0 | 405 | 405
2026-02-03 13:20 |  | 9903 | 0 | 406 | 406
2026-02-03 13:10 |  | 9497 | 0 | 409 | 409
2026-02-03 13:00 |  | 9088 | 0 | 408 | 408
2026-02-03 12:50 |  | 8680 | 0 | 410.647 | 410.647
2026-02-03 12:40 |  | 8269.353 | 0 | 409.353 | 409.353
2026-02-03 12:30 |  | 7860 | 0 | 408 | 408
2026-02-03 12:20 |  | 7452 | 0 | 406 | 406
2026-02-03 12:10 |  | 7046 | 0 | 404 | 404
2026-02-03 12:00 |  | 6642 | 0 | 400.647 | 400.647
2026-02-03 11:50 |  | 6241.353 | 0 | 397 | 397
2026-02-03 11:40 |  | 5844.353 | 0 | 393.353 | 393.353
2026-02-03 11:30 |  | 5451 | 0 | 382.647 | 382.647
2026-02-03 11:20 |  | 5068.353 | 0 | 375.353 | 375.353
2026-02-03 11:10 |  | 4693 | 0 | 367 | 367
2026-02-03 11:00 |  | 4326 | 0 | 359 | 359
2026-02-03 10:50 |  | 3967 | 0 | 351 | 351
2026-02-03 10:40 |  | 3616 | 0 | 337.647 | 337.647
2026-02-03 10:30 |  | 3278.353 | 0 | 327.353 | 327.353
2026-02-03 10:20 |  | 2951 | 0 | 313.647 | 313.647
2026-02-03 10:10 |  | 2637.353 | 0 | 300.353 | 300.353
2026-02-03 10:00 |  | 2337 | 0 | 284 | 284
2026-02-03 09:50 |  | 2053 | 0 | 269 | 269
2026-02-03 09:40 |  | 1784 | 0 | 252 | 252
2026-02-03 09:30 |  | 1532 | 0 | 234.647 | 234.647
2026-02-03 09:20 |  | 1297.353 | 0 | 215.353 | 215.353
2026-02-03 09:10 |  | 1082 | 0 | 196 | 196
2026-02-03 09:00 |  | 886 | 0 | 176.647 | 176.647
2026-02-03 08:50 | 368 | 709.353 | 165.0544 | 155.353 | -9.7014 | 24.63 | 1.778 | 43.91
2026-02-03 08:40 | 325 | 554 | 147.9645 | 135 | -12.9645 | 23.81 | 1 | 39.89
2026-02-03 08:30 | 281 | 419 | 130.2376 | 113 | -17.2376 | 22.81 | 0.556 | 35.01
2026-02-03 08:20 | 240 | 306 | 114.2448 | 94 | -20.2448 | 22.13 | 0.556 | 27.55
2026-02-03 08:10 | 196 | 212 | 95.2867 | 74 | -21.2867 | 20.5 | 1 | 21.52
2026-02-03 08:00 | 153 | 138 | 75.1176 | 55.647 | -19.4706 | 18.69 | 0.556 | 18.66
2026-02-03 07:50 | 113 | 82.353 | 55.3156 | 38.353 | -16.9626 | 17.5 | 0.556 | 19.52
2026-02-03 07:40 | 76 | 44 | 37.3874 | 24 | -13.3874 | 16.75 | 0.556 | 18.08
2026-02-03 07:30 | 43 | 20 | 21.2156 | 14 | -7.2156 | 16.69 | 0.556 | 17.22
2026-02-03 07:20 | 21 | 6 | 10.3611 | 5 | -5.3611 | 16.75 | 0.556 | 17.22
2026-02-03 07:10 | 7 | 1 | 3.4571 | 1 | -2.4571 | 16.69 | 0.556 | 16.93
2026-02-03 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | 0.556 | 16.93
| Cumulative POA |  | Sum |  |  | AVG | AVG | AVG
| 0.30383 |  | #VALUE! | 17226 |  | 19.5167 | 0.73183 | 24.37

## 3 MAR 2026
Timestamp | Solar Irradiation( POA ) [W/m2] | Daily AC Active Import Energy [kWh], MFM | Expected Energy, MFM, kWh | Actual Energy from MFM, kWh | Diiference between expected energy and meter energy = Loss/ Gain, kWh | Ambient Temp.(°C) | Wind Speed [m/s] | Module Temp.(°C)
POA & WMS not working right now |  | 17140 | 0 | 0 | 0 | POA & WMS not working right now
|  | 17140 | 0 | 0 | 0
|  | 17140 | 0 | 0 | 0
|  | 17140 | 0 | 0 | 0
|  | 17140 | 0 | 0 | 0
|  | 17140 | 0 | 0 | 0
|  | 17140 | 0 | 0 | 0
|  | 17140 | 0 | 0 | 0
|  | 17140 | 0 | 0 | 0
|  | 17140 | 0 | 0 | 0
|  | 17140 | 0 | 0 | 0
|  | 17140 | 0 | 79 | 79
|  | 17061 | 0 | 156 | 156
|  | 16905 | 0 | 176.65 | 176.65
|  | 16728.35 | 0 | 195 | 195
|  | 16533.35 | 0 | 214 | 214
|  | 16319.35 | 0 | 232 | 232
|  | 16087.35 | 0 | 249.35 | 249.35
|  | 15838 | 0 | 266.65 | 266.65
|  | 15571.35 | 0 | 282 | 282
|  | 15289.35 | 0 | 298.35 | 298.35
|  | 14991 | 0 | 311 | 311
|  | 14680 | 0 | 323.65 | 323.65
|  | 14356.35 | 0 | 336.35 | 336.35
|  | 14020 | 0 | 346 | 346
|  | 13674 | 0 | 355 | 355
|  | 13319 | 0 | 365.65 | 365.65
|  | 12953.35 | 0 | 374.35 | 374.35
|  | 12579 | 0 | 382.65 | 382.65
|  | 12196.35 | 0 | 392 | 392
|  | 11804.35 | 0 | 397.35 | 397.35
|  | 11407 | 0 | 408 | 408
|  | 10999 | 0 | 410.65 | 410.65
|  | 10588.35 | 0 | 414.35 | 414.35
|  | 10174 | 0 | 419 | 419
|  | 9755 | 0 | 421 | 421
|  | 9334 | 0 | 423.647 | 423.647
|  | 8910.353 | 0 | 422.353 | 422.353
|  | 8488 | 0 | 421 | 421
|  | 8067 | 0 | 418 | 418
|  | 7649 | 0 | 414 | 414
|  | 7235 | 0 | 412 | 412
|  | 6823 | 0 | 412 | 412
|  | 6411 | 0 | 404 | 404
|  | 6007 | 0 | 398 | 398
|  | 5609 | 0 | 388.647 | 388.647
|  | 5220.353 | 0 | 382.353 | 382.353
|  | 4838 | 0 | 378 | 378
|  | 4460 | 0 | 366.647 | 366.647
|  | 4093.353 | 0 | 356.353 | 356.353
|  | 3737 | 0 | 346 | 346
|  | 3391 | 0 | 334 | 334
|  | 3057 | 0 | 317.647 | 317.647
|  | 2739.353 | 0 | 305.353 | 305.353
|  | 2434 | 0 | 290 | 290
|  | 2144 | 0 | 274.647 | 274.647
|  | 1869.353 | 0 | 259 | 259
|  | 1610.353 | 0 | 241.353 | 241.353
|  | 1369 | 0 | 224 | 224
|  | 1145 | 0 | 205 | 205
|  | 940 | 0 | 185 | 185
|  | 755 | 0 | 164.647 | 164.647
|  | 590.353 | 0 | 142.353 | 142.353
|  | 448 | 0 | 120.647 | 120.647
|  | 327.353 | 0 | 100 | 100
|  | 227.353 | 0 | 78.353 | 78.353
|  | 149 | 0 | 59.647 | 59.647
|  | 89.353 | 0 | 41.353 | 41.353
|  | 48 | 0 | 27 | 27
|  | 21 | 0 | 14.647 | 14.647
|  | 6.353 | 0 | 6.353 | 6.353
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumulative POA |  | Sum |  |  | AVG | AVG | AVG
| 0 |  | 0 | 17140 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## 4 MAR 2026
Timestamp | Solar Irradiation( POA ) [W/m2] | Daily AC Active Import Energy [kWh], MFM | Expected Energy, MFM, kWh | Actual Energy from MFM, kWh | Diiference between expected energy and meter energy = Loss/ Gain, kWh | Ambient Temp.(°C) | Wind Speed [m/s] | Module Temp.(°C)
2026-04-03 19:00 | 0 | 17965 | 0 | 0 | 0 | 30.37 | 1.667 | 37.02
2026-04-03 18:50 | 0 | 17965 | 0 | 0 | 0 | 30.69 | 1.222 | 37.88
2026-04-03 18:40 | 0 | 17965 | 0 | 4 | 4 | 31.31 | 1.889 | 39.89
2026-04-03 18:30 | 9 | 17961 | 4.0627 | 9.65 | 5.5873 | 32.13 | 1.556 | 42.19
2026-04-03 18:20 | 23 | 17951.35 | 10.3047 | 18 | 7.6953 | 32.88 | 1.333 | 44.2
2026-04-03 18:10 | 38 | 17933.35 | 16.8789 | 30.35 | 13.4711 | 33.5 | 1.222 | 46.49
2026-04-03 18:00 | 54 | 17903 | 23.8813 | 46.65 | 22.7687 | 34.06 | 2.333 | 47.64
2026-04-03 17:50 | 130 | 17856.35 | 57.4287 | 63.35 | 5.9213 | 34.56 | 1.556 | 47.93
2026-04-03 17:40 | 180 | 17793 | 79.429 | 83 | 3.571 | 34.81 | 1.111 | 48.22
2026-04-03 17:30 | 226 | 17710 | 99.7275 | 103 | 3.2725 | 35.19 | 0.444 | 48.22
2026-04-03 17:20 | 270 | 17607 | 119.1435 | 124 | 4.8565 | 35.5 | 1.667 | 48.22
2026-04-03 17:10 | 317 | 17483 | 139.734 | 144 | 4.266 | 35.25 | 1.778 | 48.5
2026-04-03 17:00 | 361 | 17339 | 159.1293 | 164 | 4.8707 | 35.38 | 0.556 | 48.5
2026-04-03 16:50 | 403 | 17175 | 177.643 | 183 | 5.357 | 35.62 | 0.889 | 48.5
2026-04-03 16:40 | 446 | 16992 | 196.1626 | 204 | 7.8374 | 36.25 | 0.889 | 49.08
2026-04-03 16:30 | 492 | 16788 | 216.3946 | 225 | 8.6054 | 35.88 | 0.444 | 49.08
2026-04-03 16:20 | 533 | 16563 | 234.6873 | 240.65 | 5.9627 | 35.62 | 0.889 | 48.79
2026-04-03 16:10 | 579 | 16322.35 | 254.6595 | 259 | 4.3405 | 36.75 | 0.444 | 49.08
2026-04-03 16:00 | 620 | 16063.35 | 272.6923 | 274.35 | 1.6577 | 36.19 | 0.667 | 49.08
2026-04-03 15:50 | 657 | 15789 | 288.6567 | 291.65 | 2.9933 | 36.31 | 0.556 | 49.36
2026-04-03 15:40 | 699 | 15497.35 | 307.1096 | 305.35 | -1.7596 | 36.19 | 1.778 | 49.36
2026-04-03 15:30 | 725 | 15192 | 317.826 | 316.65 | -1.176 | 37.75 | 0.444 | 49.94
2026-04-03 15:20 | 753 | 14875.35 | 330.4677 | 328.35 | -2.1177 | 36.75 | 0.444 | 49.65
2026-04-03 15:10 | 786 | 14547 | 345.3335 | 343.65 | -1.6835 | 36.19 | 2.444 | 49.36
2026-04-03 15:00 | 832 | 14203.35 | 365.9355 | 356 | -9.9355 | 35.69 | 1.222 | 49.08
2026-04-03 14:50 | 857 | 13847.35 | 376.5278 | 366.35 | -10.1778 | 35.5 | 3.222 | 49.36
2026-04-03 14:40 | 880 | 13481 | 387.0472 | 375.65 | -11.3972 | 35.38 | 1.778 | 49.08
2026-04-03 14:30 | 899 | 13105.35 | 395.4039 | 384.35 | -11.0539 | 35.75 | 0.667 | 49.08
2026-04-03 14:20 | 922 | 12721 | 405.0859 | 391 | -14.0859 | 35.19 | 2.333 | 49.36
2026-04-03 14:10 | 938 | 12330 | 413.4717 | 394.65 | -18.8217 | 34.81 | 2.667 | 48.5
2026-04-03 14:00 | 956 | 11935.35 | 421.4061 | 402.35 | -19.0561 | 34.56 | 1.222 | 48.5
2026-04-03 13:50 | 975 | 11533 | 429.306 | 408.65 | -20.656 | 34.69 | 2.222 | 48.79
2026-04-03 13:40 | 978 | 11124.35 | 431.1037 | 410.35 | -20.7537 | 34.69 | 2.222 | 48.5
2026-04-03 13:30 | 999 | 10714 | 440.3606 | 414 | -26.3606 | 34.75 | 1.889 | 48.5
2026-04-03 13:20 | 1000 | 10300 | 439.8264 | 413.647 | -26.1794 | 34.75 | 1.556 | 49.08
2026-04-03 13:10 | 1007 | 9886.353 | 442.4311 | 416.353 | -26.0781 | 35 | 1.889 | 49.36
2026-04-03 13:00 | 994 | 9470 | 436.2349 | 415 | -21.2349 | 34.62 | 2.778 | 49.65
2026-04-03 12:50 | 1001 | 9055 | 439.795 | 420 | -19.795 | 33.81 | 1.333 | 49.36
2026-04-03 12:40 | 1014 | 8635 | 445.9839 | 419 | -26.9839 | 33.88 | 3 | 49.08
2026-04-03 12:30 | 1010 | 8216 | 445.2094 | 419.647 | -25.5624 | 33.75 | 2.111 | 48.5
2026-04-03 12:20 | 1005 | 7796.353 | 442.5154 | 416 | -26.5154 | 33.75 | 3.333 | 48.79
2026-04-03 12:10 | 993 | 7380.353 | 437.2317 | 414 | -23.2317 | 33.31 | 1.222 | 48.79
2026-04-03 12:00 | 990 | 6966.353 | 436.3934 | 410.353 | -26.0404 | 33.13 | 0.556 | 48.5
2026-04-03 11:50 | 967 | 6556 | 425.7835 | 403.647 | -22.1365 | 32.94 | 1.111 | 48.79
2026-04-03 11:40 | 958 | 6152.353 | 421.3536 | 397.353 | -24.0006 | 32.44 | 1.111 | 49.08
2026-04-03 11:30 | 937 | 5755 | 412.5741 | 394.647 | -17.9271 | 32 | 0.444 | 48.79
2026-04-03 11:20 | 921 | 5360.353 | 404.6466 | 383.353 | -21.2936 | 31.81 | 0.889 | 49.36
2026-04-03 11:10 | 899 | 4977 | 395.4039 | 379 | -16.4039 | 31.37 | 0.889 | 49.08
2026-04-03 11:00 | 878 | 4598 | 386.5956 | 370 | -16.5956 | 30.94 | 1.333 | 48.79
2026-04-03 10:50 | 851 | 4228 | 374.2922 | 362.647 | -11.6452 | 30.31 | 0.667 | 49.08
2026-04-03 10:40 | 822 | 3865.353 | 361.5373 | 350.353 | -11.1843 | 29.87 | 0.889 | 49.08
2026-04-03 10:30 | 792 | 3515 | 348.3425 | 338 | -10.3425 | 29.81 | 1.444 | 49.08
2026-04-03 10:20 | 763 | 3177 | 335.5875 | 327 | -8.5875 | 29.69 | 2.111 | 49.08
2026-04-03 10:10 | 726 | 2850 | 320.3635 | 312 | -8.3635 | 29.44 | 0.556 | 48.22
2026-04-03 10:00 | 693 | 2538 | 306.1394 | 298 | -8.1394 | 29.37 | 0.444 | 47.93
2026-04-03 09:50 | 655 | 2240 | 289.3525 | 283 | -6.3525 | 28.87 | 0.556 | 47.93
2026-04-03 09:40 | 619 | 1957 | 273.751 | 266.647 | -7.104 | 28.75 | 0.556 | 47.64
2026-04-03 09:30 | 580 | 1690.353 | 256.5033 | 250 | -6.5033 | 28.19 | 0.556 | 47.64
2026-04-03 09:20 | 539 | 1440.353 | 238.634 | 231.353 | -7.281 | 27.81 | 0.444 | 47.35
2026-04-03 09:10 | 497 | 1209 | 220.273 | 213 | -7.273 | 27.63 | 0.444 | 47.07
2026-04-03 09:00 | 455 | 996 | 202.1021 | 192 | -10.1021 | 26.31 | 0.667 | 46.49
2026-04-03 08:50 | 408 | 804 | 180.8278 | 171 | -9.8278 | 25.68 | 0.778 | 47.07
2026-04-03 08:40 | 363 | 633 | 162.464 | 149.647 | -12.817 | 24.31 | 0.444 | 44.48
2026-04-03 08:30 | 317 | 483.353 | 144.4715 | 128 | -16.4715 | 22.75 | 0.444 | 39.61
2026-04-03 08:20 | 272 | 355.353 | 127.3786 | 105.353 | -22.0256 | 21 | 0.444 | 32.14
2026-04-03 08:10 | 226 | 250 | 107.4703 | 85 | -22.4703 | 19.25 | 0.556 | 27.84
2026-04-03 08:00 | 181 | 165 | 87.0329 | 65 | -22.0329 | 17.63 | 0.889 | 24.68
2026-04-03 07:50 | 138 | 100 | 67.3541 | 46 | -21.3541 | 16.31 | 1.111 | 20.38
2026-04-03 07:40 | 98 | 54 | 48.2579 | 29 | -19.2579 | 15.44 | 0.444 | 17.79
2026-04-03 07:30 | 59 | 25 | 29.2238 | 17 | -12.2238 | 15.06 | 0.444 | 16.07
2026-04-03 07:20 | 24 | 8 | 11.9223 | 7.647 | -4.2753 | 14.94 | 0.444 | 15.21
2026-04-03 07:10 | 10 | 0.353 | 4.9772 | 0.353 | -4.6242 | 14.88 | 0.444 | 14.64
2026-04-03 07:00 | 2 | 0 | 0.9945 | 0 | -0.9945 | 14.94 | 0.444 | 14.92
| Cumulative POA |  | Sum |  |  | AVG | AVG | AVG
| 7.0335 |  | 18628.2323 | 17965 |  | 30.8477 | 1.1978 | 44.4021

## 5 MAR 2026
Timestamp | Solar Irradiation( POA ) [W/m2] | Daily AC Active Import Energy [kWh], MFM | Expected Energy, MFM, kWh | Actual Energy from MFM, kWh | Diiference between expected energy and meter energy = Loss/ Gain, kWh | Ambient Temp.(°C) | Wind Speed [m/s] | Module Temp.(°C)
2026-05-03 19:00 | 0 | 19212 | 0 | 0 | 0 | 28.94 | 2.556 | 35.01
2026-05-03 18:50 | 0 | 19212 | 0 | 1 | 1 | 29.31 | 1.667 | 36.16
2026-05-03 18:40 | 0 | 19211 | 0 | 4.65 | 4.65 | 30.13 | 1.556 | 37.6
2026-05-03 18:30 | 11 | 19206.35 | 5.0132 | 11.35 | 6.3368 | 30.63 | 2.444 | 39.61
2026-05-03 18:20 | 23 | 19195 | 10.3936 | 21.65 | 11.2564 | 31.25 | 2.778 | 41.9
2026-05-03 18:10 | 34 | 19173.35 | 15.2496 | 36.35 | 21.1004 | 31.75 | 3.111 | 43.91
2026-05-03 18:00 | 46 | 19137 | 20.4539 | 54.65 | 34.1961 | 32.19 | 2.111 | 46.21
2026-05-03 17:50 | 162 | 19082.35 | 71.644 | 75 | 3.356 | 32.56 | 3.333 | 47.64
2026-05-03 17:40 | 216 | 19007.35 | 95.3148 | 96 | 0.68523 | 32.88 | 3.556 | 48.22
2026-05-03 17:30 | 263 | 18911.35 | 115.9308 | 119 | 3.0692 | 33.13 | 3.778 | 48.5
2026-05-03 17:20 | 311 | 18792.35 | 137.0892 | 141.35 | 4.2608 | 33.38 | 1.556 | 48.5
2026-05-03 17:10 | 357 | 18651 | 157.3661 | 163 | 5.6339 | 33.63 | 3.556 | 48.5
2026-05-03 17:00 | 402 | 18488 | 177.2022 | 185 | 7.7978 | 34 | 1.556 | 48.5
2026-05-03 16:50 | 446 | 18303 | 196.5974 | 205 | 8.4026 | 33.88 | 2.111 | 48.5
2026-05-03 16:40 | 492 | 18098 | 216.6344 | 227 | 10.3656 | 34.31 | 3.889 | 48.79
2026-05-03 16:30 | 537 | 17871 | 236.1868 | 246 | 9.8132 | 34.31 | 2.778 | 49.08
2026-05-03 16:20 | 581 | 17625 | 255.5391 | 265.65 | 10.1109 | 34.56 | 3.333 | 49.08
2026-05-03 16:10 | 624 | 17359.35 | 274.4516 | 283 | 8.5484 | 34.38 | 4.111 | 49.08
2026-05-03 16:00 | 665 | 17076.35 | 292.4845 | 301 | 8.5155 | 34.5 | 3.333 | 49.08
2026-05-03 15:50 | 707 | 16775.35 | 310.6244 | 314.35 | 3.7256 | 34.19 | 2.667 | 49.36
2026-05-03 15:40 | 735 | 16461 | 322.9264 | 328 | 5.0736 | 34.5 | 4.222 | 49.36
2026-05-03 15:30 | 772 | 16133 | 339.1826 | 343.65 | 4.4674 | 34.06 | 3.333 | 49.36
2026-05-03 15:20 | 813 | 15789.35 | 357.1961 | 355.35 | -1.8461 | 34.31 | 2 | 49.36
2026-05-03 15:10 | 837 | 15434 | 368.1347 | 367.65 | -0.48466 | 34.06 | 3.111 | 49.08
2026-05-03 15:00 | 869 | 15066.35 | 382.6327 | 379 | -3.6327 | 34.56 | 3.444 | 48.79
2026-05-03 14:50 | 898 | 14687.35 | 394.9641 | 386.35 | -8.6141 | 34.44 | 4.222 | 49.08
2026-05-03 14:40 | 927 | 14301 | 407.719 | 399 | -8.719 | 34.19 | 4.222 | 49.08
2026-05-03 14:30 | 951 | 13902 | 418.7385 | 405 | -13.7385 | 34.69 | 6.111 | 48.79
2026-05-03 14:20 | 974 | 13497 | 428.3909 | 417 | -11.3909 | 34.38 | 1.333 | 49.08
2026-05-03 14:10 | 997 | 13080 | 438.9929 | 421.65 | -17.3429 | 34.31 | 2 | 48.79
2026-05-03 14:00 | 1007 | 12658.35 | 443.3961 | 426 | -17.3961 | 34.44 | 3.556 | 48.79
2026-05-03 13:50 | 1030 | 12232.35 | 454.0254 | 428.35 | -25.6754 | 34.69 | 1.778 | 48.5
2026-05-03 13:40 | 1034 | 11804 | 455.7886 | 430 | -25.7886 | 34.25 | 3.667 | 48.5
2026-05-03 13:30 | 1038 | 11374 | 457.0458 | 430 | -27.0458 | 33.94 | 2.556 | 48.79
2026-05-03 13:20 | 1048 | 10944 | 460.4447 | 428 | -32.4447 | 33.88 | 2.222 | 49.36
2026-05-03 13:10 | 1049 | 10516 | 461.3778 | 431 | -30.3778 | 34.13 | 2.444 | 49.08
2026-05-03 13:00 | 1058 | 10085 | 465.8521 | 434.647 | -31.2051 | 33.25 | 1.333 | 48.79
2026-05-03 12:50 | 1066 | 9650.353 | 469.3746 | 434.353 | -35.0216 | 33.06 | 0.444 | 48.79
2026-05-03 12:40 | 1068 | 9216 | 469.7345 | 433 | -36.7345 | 33.63 | 3 | 49.08
2026-05-03 12:30 | 1064 | 8783 | 467.9752 | 434.647 | -33.3282 | 32.69 | 3.778 | 49.08
2026-05-03 12:20 | 1060 | 8348.353 | 466.2159 | 432.353 | -33.8629 | 32 | 1.778 | 49.08
2026-05-03 12:10 | 1052 | 7916 | 461.6893 | 433 | -28.6893 | 32.31 | 1 | 49.65
2026-05-03 12:00 | 1042 | 7483 | 457.8086 | 428.647 | -29.1616 | 31.63 | 1.333 | 49.36
2026-05-03 11:50 | 1023 | 7054.353 | 448.9621 | 428.353 | -20.6091 | 31.25 | 1.778 | 49.65
2026-05-03 11:40 | 1010 | 6626 | 443.2568 | 421.647 | -21.6098 | 31.37 | 2.222 | 49.65
2026-05-03 11:30 | 997 | 6204.353 | 438.0376 | 418.353 | -19.6846 | 30.69 | 2 | 49.36
2026-05-03 11:20 | 981 | 5786 | 431.0079 | 413 | -18.0079 | 30.37 | 2.667 | 49.36
2026-05-03 11:10 | 960 | 5373 | 421.7814 | 406.647 | -15.1344 | 30.25 | 2.333 | 49.36
2026-05-03 11:00 | 936 | 4966.353 | 411.2369 | 397 | -14.2369 | 30.13 | 2.778 | 49.36
2026-05-03 10:50 | 905 | 4569.353 | 397.6169 | 385.353 | -12.2639 | 29.81 | 3.556 | 49.36
2026-05-03 10:40 | 873 | 4184 | 383.5575 | 372.647 | -10.9105 | 30 | 3.556 | 49.36
2026-05-03 10:30 | 839 | 3811.353 | 368.6194 | 361 | -7.6194 | 29.13 | 2.778 | 49.36
2026-05-03 10:20 | 810 | 3450.353 | 355.8781 | 347.353 | -8.5251 | 28.94 | 2.667 | 49.36
2026-05-03 10:10 | 774 | 3103 | 340.0613 | 332 | -8.0613 | 28.75 | 3.444 | 49.36
2026-05-03 10:00 | 733 | 2771 | 322.0477 | 318 | -4.0477 | 28.25 | 2 | 49.36
2026-05-03 09:50 | 697 | 2453 | 305.8911 | 304 | -1.8911 | 28.25 | 1.778 | 49.65
2026-05-03 09:40 | 659 | 2149 | 289.5354 | 286 | -3.5354 | 27.5 | 1.222 | 49.36
2026-05-03 09:30 | 617 | 1863 | 271.3729 | 268 | -3.3729 | 26.63 | 1.333 | 49.08
2026-05-03 09:20 | 570 | 1595 | 251.2568 | 250 | -1.2568 | 26.44 | 0.556 | 48.5
2026-05-03 09:10 | 528 | 1345 | 232.9917 | 230.647 | -2.3447 | 26.18 | 1.111 | 48.22
2026-05-03 09:00 | 484 | 1114.353 | 214.2836 | 209.353 | -4.9306 | 25.38 | 0.444 | 47.35
2026-05-03 08:50 | 438 | 905 | 193.7042 | 188.647 | -5.0572 | 25.18 | 0.556 | 47.64
2026-05-03 08:40 | 393 | 716.353 | 175.8908 | 166.353 | -9.5378 | 24 | 0.444 | 44.48
2026-05-03 08:30 | 344 | 550 | 156.2793 | 142 | -14.2793 | 22.63 | 0.444 | 40.47
2026-05-03 08:20 | 301 | 408 | 138.9253 | 119 | -19.9253 | 20.75 | 0.444 | 36.16
2026-05-03 08:10 | 251 | 289 | 118.6329 | 96.647 | -21.9859 | 19.44 | 0.667 | 29.56
2026-05-03 08:00 | 205 | 192.353 | 98.4732 | 74 | -24.4732 | 18 | 0.444 | 24.97
2026-05-03 07:50 | 159 | 118.353 | 77.3738 | 53.353 | -24.0208 | 16.75 | 0.444 | 21.24
2026-05-03 07:40 | 114 | 65 | 56.0255 | 34 | -22.0255 | 15.88 | 0.444 | 18.37
2026-05-03 07:30 | 74 | 31 | 36.5814 | 20 | -16.5814 | 15.88 | 0.444 | 16.65
2026-05-03 07:20 | 22 | 11 | 10.897 | 9 | -1.897 | 15.5 | 0.444 | 16.07
2026-05-03 07:10 | 10 | 2 | 4.9628 | 2 | -2.9628 | 15.5 | 0.444 | 15.5
2026-05-03 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.63 | 0.444 | 15.5
| Cumulative POA |  | Sum |  |  | AVG | AVG | AVG
| 7.4955 |  | 19832.9234 | 19212 |  | 29.8051 | 2.2268 | 44.5551

## 6 MAR. 2026
Timestamp | Solar Irradiation( POA ) [W/m2] | Daily AC Active Import Energy [kWh], MFM | Expected Energy, MFM, kWh | Actual Energy from MFM, kWh | Diiference between expected energy and meter energy = Loss/ Gain, kWh | Ambient Temp.(°C) | Wind Speed [m/s] | Module Temp.(°C)
2026-06-03 19:00 | 0 | 18975 | 0 | 0 | 0 | 28.81 | 2.667 | 34.73
2026-06-03 18:50 | 0 | 18975 | 0 | 1 | 1 | 29.25 | 1.444 | 36.16
2026-06-03 18:40 | 1 | 18974 | 0.45913 | 5 | 4.5409 | 29.75 | 2.444 | 37.6
2026-06-03 18:30 | 13 | 18969 | 5.9247 | 11 | 5.0753 | 30.5 | 2.667 | 39.61
2026-06-03 18:20 | 24 | 18958 | 10.8572 | 22 | 11.1428 | 31.06 | 3 | 41.61
2026-06-03 18:10 | 36 | 18936 | 16.1642 | 36 | 19.8358 | 31.56 | 3 | 43.62
2026-06-03 18:00 | 48 | 18900 | 21.3667 | 55 | 33.6333 | 31.81 | 0.778 | 45.92
2026-06-03 17:50 | 162 | 18845 | 71.644 | 74 | 2.356 | 32.13 | 3.667 | 47.64
2026-06-03 17:40 | 212 | 18771 | 93.5497 | 95.65 | 2.1003 | 32.5 | 3.556 | 48.22
2026-06-03 17:30 | 258 | 18675.35 | 113.7268 | 117.35 | 3.6232 | 32.81 | 3.556 | 48.5
2026-06-03 17:20 | 306 | 18558 | 135.0293 | 140 | 4.9707 | 32.88 | 3.333 | 48.22
2026-06-03 17:10 | 352 | 18418 | 155.3278 | 131.65 | -23.6778 | 33.31 | 4 | 48.22
2026-06-03 17:00 | 398 | 18286.35 | 175.4389 | 0 | -175.4389 | 33.19 | 4.111 | 48.5
2026-06-03 16:50 | 442 | 18286.35 | 194.6187 | 195.35 | 0.73127 | 33.44 | 2.556 | 48.79
2026-06-03 16:40 | 488 | 18091 | 214.6353 | 228 | 13.3647 | 33.69 | 3.111 | 49.08
2026-06-03 16:30 | 528 | 17863 | 232.4857 | 243 | 10.5143 | 33.5 | 2.222 | 48.79
2026-06-03 16:20 | 571 | 17620 | 251.1408 | 262.65 | 11.5092 | 34.56 | 3.111 | 49.08
2026-06-03 16:10 | 618 | 17357.35 | 272.4153 | 280 | 7.5847 | 33.63 | 2.778 | 48.5
2026-06-03 16:00 | 651 | 17077.35 | 286.0205 | 297 | 10.9795 | 33.88 | 1.889 | 49.36
2026-06-03 15:50 | 690 | 16780.35 | 303.1554 | 312.35 | 9.1946 | 33.38 | 1.111 | 49.36
2026-06-03 15:40 | 729 | 16468 | 320.6334 | 325.65 | 5.0166 | 33.94 | 3.778 | 49.08
2026-06-03 15:30 | 765 | 16142.35 | 335.7341 | 340 | 4.2659 | 33.69 | 2.667 | 49.65
2026-06-03 15:20 | 800 | 15802.35 | 351.4845 | 352.35 | 0.86548 | 33.5 | 2 | 49.36
2026-06-03 15:10 | 826 | 15450 | 362.9078 | 364.65 | 1.7422 | 33.56 | 3.556 | 49.36
2026-06-03 15:00 | 861 | 15085.35 | 379.1102 | 375.35 | -3.7602 | 33.25 | 1.778 | 48.79
2026-06-03 14:50 | 887 | 14710 | 390.5584 | 383.65 | -6.9084 | 33.25 | 0.667 | 48.79
2026-06-03 14:40 | 907 | 14326.35 | 398.9225 | 393.35 | -5.5725 | 33.06 | 2.778 | 49.08
2026-06-03 14:30 | 933 | 13933 | 409.9188 | 400.65 | -9.2688 | 32.81 | 4.222 | 49.36
2026-06-03 14:20 | 961 | 13532.35 | 423.6101 | 408.35 | -15.2601 | 33.06 | 0.444 | 48.5
2026-06-03 14:10 | 977 | 13124 | 431.1228 | 415 | -16.1228 | 32.5 | 1.222 | 48.22
2026-06-03 14:00 | 995 | 12709 | 438.5974 | 422 | -16.5974 | 32.19 | 3.556 | 48.5
2026-06-03 13:50 | 1008 | 12287 | 444.3278 | 425 | -19.3278 | 32.5 | 2.222 | 48.5
2026-06-03 13:40 | 1019 | 11862 | 449.1766 | 433 | -16.1766 | 32.13 | 1.778 | 48.5
2026-06-03 13:30 | 1031 | 11429 | 454.4662 | 434 | -20.4662 | 32.19 | 2.778 | 48.5
2026-06-03 13:20 | 1041 | 10995 | 458.8742 | 437 | -21.8742 | 32 | 3.556 | 48.5
2026-06-03 13:10 | 1048 | 10558 | 461.4489 | 438 | -23.4489 | 32.25 | 2.556 | 48.79
2026-06-03 13:00 | 1045 | 10120 | 460.6374 | 435 | -25.6374 | 31.63 | 1.333 | 48.5
2026-06-03 12:50 | 1044 | 9685 | 459.6877 | 433.647 | -26.0407 | 32 | 0.667 | 48.79
2026-06-03 12:40 | 1045 | 9251.353 | 460.128 | 434 | -26.128 | 31.5 | 0.444 | 48.79
2026-06-03 12:30 | 1043 | 8817.353 | 459.2474 | 434 | -25.2474 | 30.87 | 1.333 | 48.79
2026-06-03 12:20 | 1041 | 8383.353 | 456.8617 | 435 | -21.8617 | 30.56 | 0.556 | 49.65
2026-06-03 12:10 | 1031 | 7948.353 | 452.4731 | 430.353 | -22.1201 | 29.81 | 1.111 | 49.65
2026-06-03 12:00 | 1016 | 7518 | 445.3947 | 426 | -19.3947 | 29.5 | 0.667 | 49.94
2026-06-03 11:50 | 1005 | 7092 | 441.0625 | 422 | -19.0625 | 28.81 | 1.889 | 49.65
2026-06-03 11:40 | 992 | 6670 | 434.8736 | 419 | -15.8736 | 28.87 | 0.444 | 49.94
2026-06-03 11:30 | 976 | 6251 | 428.3353 | 411.647 | -16.6883 | 28.75 | 2 | 49.65
2026-06-03 11:20 | 954 | 5839.353 | 418.6802 | 404.353 | -14.3272 | 28.5 | 2.222 | 49.65
2026-06-03 11:10 | 936 | 5435 | 410.7806 | 398 | -12.7806 | 28.31 | 2.778 | 49.65
2026-06-03 11:00 | 908 | 5037 | 397.607 | 391 | -6.607 | 27.56 | 0.667 | 50.23
2026-06-03 10:50 | 893 | 4646 | 391.9093 | 382 | -9.9093 | 27.81 | 1.556 | 49.65
2026-06-03 10:40 | 863 | 4264 | 378.7432 | 371.647 | -7.0962 | 26.75 | 0.889 | 49.65
2026-06-03 10:30 | 838 | 3892.353 | 367.7715 | 362.353 | -5.4185 | 27 | 2.556 | 49.65
2026-06-03 10:20 | 803 | 3530 | 352.4111 | 346.647 | -5.7641 | 26.88 | 2.444 | 49.65
2026-06-03 10:10 | 764 | 3183.353 | 335.2953 | 334.353 | -0.94226 | 25.68 | 0.556 | 49.65
2026-06-03 10:00 | 734 | 2849 | 322.8325 | 318.647 | -4.1855 | 25.93 | 1.444 | 49.08
2026-06-03 09:50 | 691 | 2530.353 | 303.5948 | 304.353 | 0.75824 | 25.75 | 0.889 | 49.36
2026-06-03 09:40 | 655 | 2226 | 288.4056 | 289.647 | 1.2414 | 25.56 | 0.556 | 48.79
2026-06-03 09:30 | 618 | 1936.353 | 272.4153 | 274.353 | 1.9377 | 24.56 | 1.333 | 48.5
2026-06-03 09:20 | 578 | 1662 | 254.7832 | 255 | 0.2168 | 24.56 | 1.222 | 48.5
2026-06-03 09:10 | 533 | 1407 | 234.9471 | 235.647 | 0.69987 | 24.06 | 0.889 | 48.5
2026-06-03 09:00 | 491 | 1171.353 | 216.6646 | 216 | -0.66459 | 24.06 | 0.444 | 48.22
2026-06-03 08:50 | 447 | 955.353 | 197.4665 | 195 | -2.4665 | 23.44 | 0.444 | 47.93
2026-06-03 08:40 | 402 | 760.353 | 179.5269 | 171 | -8.5269 | 22.81 | 0.444 | 45.06
2026-06-03 08:30 | 357 | 589.353 | 161.8432 | 275.353 | 113.5098 | 22.13 | 0.444 | 41.04
2026-06-03 08:20 | 312 |  | 143.6981 | 0 | -143.6981 | 21.63 | 0.556 | 36.74
2026-06-03 08:10 | 267 | 314 | 125.1628 | 103 | -22.1628 | 21.13 | 0.444 | 31.86
2026-06-03 08:00 | 222 | 211 | 104.9263 | 80 | -24.9263 | 20.63 | 1.667 | 29.56
2026-06-03 07:50 | 176 | 131 | 83.8653 | 58 | -25.8653 | 20.75 | 0.444 | 27.26
2026-06-03 07:40 | 131 | 73 | 63.3694 | 39 | -24.3694 | 21.56 | 0.444 | 22.96
2026-06-03 07:30 | 87 | 34 | 42.379 | 21.647 | -20.732 | 21.31 | 1.778 | 20.95
2026-06-03 07:20 | 21 | 12.353 | 10.2294 | 10 | -0.22941 | 21.25 | 3.222 | 20.95
2026-06-03 07:10 | 11 | 2.353 | 5.3688 | 2.353 | -3.0158 | 21.31 | 1.333 | 20.38
2026-06-03 07:00 | 1 | 0 | 0.48807 | 0 | -0.48807 | 21.25 | 3.556 | 20.38
| Cumulative POA |  | Sum |  |  | AVG | AVG | AVG
| 7.4195 |  | 19628.7202 | 18975 |  | 29.1232 | 1.9209 | 45.0704

## 7 MAR 2026
Timestamp | Solar Irradiation( POA ) [W/m2] | Daily AC Active Import Energy [kWh], MFM | Expected Energy, MFM, kWh | Actual Energy from MFM, kWh | Diiference between expected energy and meter energy = Loss/ Gain, kWh | Ambient Temp.(°C) | Wind Speed [m/s] | Module Temp.(°C)
2026-07-03 19:00 | 0 | 19423 | 0 | 0 | 0 | 31.06 | 2.111 | 38.17
2026-07-03 18:50 | 0 | 19423 | 0 | 0.65 | 0.65 | 31 | 3.333 | 39.61
2026-07-03 18:40 | 2 | 19422.35 | 0.90571 | 5.35 | 4.4443 | 31.56 | 2.111 | 41.33
2026-07-03 18:30 | 13 | 19417 | 5.8432 | 12 | 6.1568 | 32.25 | 2.444 | 43.34
2026-07-03 18:20 | 25 | 19405 | 11.1646 | 22 | 10.8354 | 32.81 | 2.556 | 45.06
2026-07-03 18:10 | 36 | 19383 | 15.9554 | 36 | 20.0446 | 33.38 | 2.778 | 47.07
2026-07-03 18:00 | 47 | 19347 | 20.7856 | 54 | 33.2144 | 33.69 | 2.111 | 47.64
2026-07-03 17:50 | 157 | 19293 | 69.3563 | 75 | 5.6437 | 33.94 | 2.889 | 47.93
2026-07-03 17:40 | 213 | 19218 | 94.0948 | 96.65 | 2.5552 | 34.38 | 2.667 | 47.93
2026-07-03 17:30 | 259 | 19121.35 | 114.542 | 117.35 | 2.808 | 34.5 | 2.778 | 47.64
2026-07-03 17:20 | 306 | 19004 | 135.1784 | 140 | 4.8216 | 34.62 | 3.222 | 47.93
2026-07-03 17:10 | 353 | 18864 | 155.769 | 161.65 | 5.881 | 35 | 3.444 | 48.22
2026-07-03 17:00 | 401 | 18702.35 | 176.7614 | 184.35 | 7.5886 | 35.25 | 2.778 | 48.5
2026-07-03 16:50 | 445 | 18518 | 196.1566 | 204 | 7.8434 | 35.5 | 2.333 | 48.5
2026-07-03 16:40 | 493 | 18314 | 217.3151 | 226 | 8.6849 | 35.38 | 1.889 | 48.5
2026-07-03 16:30 | 542 | 18088 | 238.9143 | 246.65 | 7.7357 | 35.81 | 0.556 | 48.5
2026-07-03 16:20 | 581 | 17841.35 | 255.8224 | 264 | 8.1776 | 36.12 | 1.889 | 48.79
2026-07-03 16:10 | 624 | 17577.35 | 274.7559 | 281.35 | 6.5941 | 35.81 | 1.889 | 48.79
2026-07-03 16:00 | 667 | 17296 | 293.3642 | 300 | 6.6358 | 35.69 | 3.778 | 49.08
2026-07-03 15:50 | 707 | 16996 | 310.9572 | 314.65 | 3.6928 | 36 | 3 | 49.08
2026-07-03 15:40 | 744 | 16681.35 | 327.5935 | 329 | 1.4065 | 35.56 | 4.556 | 48.79
2026-07-03 15:30 | 776 | 16352.35 | 341.6836 | 342.35 | 0.66644 | 36.12 | 3.778 | 48.79
2026-07-03 15:20 | 811 | 16010 | 357.0945 | 355 | -2.0945 | 35.81 | 3.333 | 48.79
2026-07-03 15:10 | 843 | 15655 | 370.3768 | 365.65 | -4.7268 | 36.19 | 2.111 | 49.36
2026-07-03 15:00 | 874 | 15289.35 | 384.4082 | 379 | -5.4082 | 35.75 | 3.556 | 49.08
2026-07-03 14:50 | 904 | 14910.35 | 396.7368 | 388.35 | -8.3868 | 36.19 | 2.556 | 49.65
2026-07-03 14:40 | 931 | 14522 | 409.4783 | 395 | -14.4783 | 35.5 | 6.333 | 49.08
2026-07-03 14:30 | 950 | 14127 | 417.835 | 405 | -12.835 | 35.62 | 3 | 49.08
2026-07-03 14:20 | 982 | 13722 | 431.9095 | 410 | -21.9095 | 35.38 | 3.556 | 49.08
2026-07-03 14:10 | 993 | 13312 | 437.2317 | 419 | -18.2317 | 35 | 2.333 | 48.79
2026-07-03 14:00 | 1013 | 12893 | 445.5441 | 421 | -24.5441 | 34.81 | 4.333 | 49.08
2026-07-03 13:50 | 1021 | 12472 | 449.0627 | 427.65 | -21.4127 | 34.06 | 0.778 | 49.08
2026-07-03 13:40 | 1043 | 12044.35 | 459.2474 | 428.35 | -30.8974 | 34.69 | 2.889 | 48.79
2026-07-03 13:30 | 1053 | 11616 | 463.6505 | 431 | -32.6505 | 34.81 | 2.667 | 48.79
2026-07-03 13:20 | 1059 | 11185 | 466.8087 | 434 | -32.8087 | 33.88 | 1.111 | 48.5
2026-07-03 13:10 | 1069 | 10751 | 471.2167 | 437 | -34.2167 | 33.25 | 1 | 48.5
2026-07-03 13:00 | 1075 | 10314 | 473.8615 | 437 | -36.8615 | 32.88 | 2.889 | 48.5
2026-07-03 12:50 | 1074 | 9877 | 473.4207 | 436 | -37.4207 | 33.13 | 3.222 | 48.5
2026-07-03 12:40 | 1069 | 9441 | 470.6955 | 438 | -32.6955 | 32.63 | 1.778 | 48.79
2026-07-03 12:30 | 1072 | 9003 | 472.0165 | 440.647 | -31.3695 | 33 | 1.778 | 48.79
2026-07-03 12:20 | 1060 | 8562.353 | 466.2159 | 438 | -28.2159 | 32 | 0.444 | 49.08
2026-07-03 12:10 | 1055 | 8124.353 | 464.0168 | 440.353 | -23.6638 | 31.5 | 1 | 49.08
2026-07-03 12:00 | 1047 | 7684 | 460.0054 | 431.647 | -28.3584 | 31.13 | 3.778 | 49.36
2026-07-03 11:50 | 1033 | 7252.353 | 453.8544 | 427.353 | -26.5014 | 30.56 | 2.444 | 49.36
Average of B45 and B47 | 1017.5 | 6825 | 447.0444 | 422.647 | -24.3974 | 30.125 |  | 49.36
2026-07-03 11:30 | 1002 | 6402.353 | 440.2344 | 417.353 | -22.8814 | 29.69 | 1.667 | 49.36
2026-07-03 11:20 | 973 | 5985 | 427.0187 | 411 | -16.0187 | 29.81 | 2.333 | 49.65
2026-07-03 11:10 | 954 | 5574 | 418.6802 | 405 | -13.6802 | 28.94 | 1.333 | 49.65
2026-07-03 11:00 | 936 | 5169 | 411.2369 | 398 | -13.2369 | 28.94 | 0.778 | 49.36
2026-07-03 10:50 | 909 | 4771 | 398.9311 | 388 | -10.9311 | 28.5 | 0.778 | 49.65
Average of B51 and B53 | 879 | 4383 | 386.1862 | 378 | -8.1862 | 28 |  | 49.365
2026-07-03 10:30 | 849 | 4005 | 373.4126 | 368 | -5.4126 | 27.5 | 1.778 | 49.08
2026-07-03 10:20 | 817 | 3637 | 359.3381 | 355 | -4.3381 | 27.25 | 2.667 | 49.08
2026-07-03 10:10 | 777 | 3282 | 341.0005 | 342 | 0.99945 | 27.13 | 3.111 | 49.65
Average of B55 and B57 | 742.5 | 2940 | 326.2153 | 330 | 3.7847 | 27.065 |  | 49.365
2026-07-03 09:50 | 708 | 2610 | 311.3971 | 312 | 0.60294 | 27 | 1.778 | 49.08
2026-07-03 09:40 | 668 | 2298 | 294.1297 | 297 | 2.8703 | 26.69 | 3.222 | 48.79
2026-07-03 09:30 | 631 | 2001 | 277.838 | 279.647 | 1.809 | 26.69 | 2.222 | 48.79
2026-07-03 09:20 | 592 | 1721.353 | 260.9544 | 260 | -0.95442 | 26.31 | 2.222 | 48.5
2026-07-03 09:10 | 550 | 1461.353 | 242.6996 | 240.353 | -2.3466 | 26 | 2.333 | 48.22
2026-07-03 09:00 | 507 | 1221 | 224.2193 | 219.647 | -4.5723 | 25.25 | 2.111 | 47.64
2026-07-03 08:50 | 460 | 1001.353 | 203.6579 | 198.353 | -5.3049 | 25.06 | 0.667 | 47.35
2026-07-03 08:40 | 417 | 803 | 184.6203 | 178 | -6.6203 | 24.19 | 0.444 | 47.35
2026-07-03 08:30 | 373 | 625 | 167.8363 | 155.647 | -12.1893 | 22.5 | 0.444 | 43.05
2026-07-03 08:20 | 327 | 469.353 | 150.1339 | 132 | -18.1339 | 20.94 | 0.444 | 37.6
2026-07-03 08:10 | 281 | 337.353 | 131.3194 | 109 | -22.3194 | 19.5 | 0.444 | 32.72
2026-07-03 08:00 | 234 | 228.353 | 112.0652 | 85 | -27.0652 | 17.56 | 0.444 | 25.83
2026-07-03 07:50 | 187 | 143.353 | 92.4422 | 62 | -30.4422 | 15.56 | 0.444 | 16.65
2026-07-03 07:40 | 141 | 81.353 | 71.1317 | 42.353 | -28.7787 | 14.44 | 0.444 | 10.62
2026-07-03 07:30 | 99 | 39 | 50.2298 | 24.647 | -25.5828 | 13.69 | 0.444 | 8.9
2026-07-03 07:20 | 23 | 14.353 | 11.7028 | 11.353 | -0.3498 | 12.94 | 0.444 | 8.04
2026-07-03 07:10 | 13 | 3 | 6.6336 | 3 | -3.6336 | 13 | 0.444 | 7.17
2026-07-03 07:00 | 4 | 0 | 2.0372 | 0 | -2.0372 | 13.12 | 0.444 | 7.75
| Cumulative POA |  | Sum |  |  | AVG | AVG | AVG
| 7.5822 |  | 20075.9538 | 19423 |  | 29.9533 | 2.138 | 44.3003

## 8 MAR. 2026
Timestamp | Solar Irradiation( POA ) [W/m2] | Daily AC Active Import Energy [kWh], MFM | Expected Energy, MFM, kWh | Actual Energy from MFM, kWh | Diiference between expected energy and meter energy = Loss/ Gain, kWh | Ambient Temp.(°C) | Wind Speed [m/s] | Module Temp.(°C)
2026-08-03 19:00 | 0 | 19048.35 | 0 | 0 | 0 | 30.75 | 1.889 | 36.16
2026-08-03 18:50 | 0 | 19048.35 | 0 | 1 | 1 | 31.44 | 1.333 | 37.88
2026-08-03 18:40 | 1 | 19047.35 | 0.4543 | 5.35 | 4.8957 | 32.31 | 1 | 40.47
2026-08-03 18:30 | 13 | 19042 | 5.8495 | 12 | 6.1505 | 33.25 | 2 | 43.05
2026-08-03 18:20 | 26 | 19030 | 11.5985 | 23 | 11.4015 | 34 | 2 | 45.35
2026-08-03 18:10 | 38 | 19007 | 16.8603 | 37 | 20.1397 | 34.56 | 2.556 | 46.78
2026-08-03 18:00 | 51 | 18970 | 22.5297 | 55 | 32.4703 | 34.94 | 3.556 | 47.93
2026-08-03 17:50 | 155 | 18915 | 68.4727 | 74 | 5.5273 | 35.38 | 2.333 | 47.93
2026-08-03 17:40 | 211 | 18841 | 93.2113 | 95 | 1.7887 | 35.69 | 1.667 | 47.93
2026-08-03 17:30 | 257 | 18746 | 113.7828 | 117 | 3.2172 | 36 | 3 | 47.35
2026-08-03 17:20 | 288 | 18629 | 127.3672 | 139 | 11.6328 | 36.12 | 2.778 | 47.64
2026-08-03 17:10 | 352 | 18490 | 155.4994 | 160 | 4.5006 | 36.5 | 1.889 | 47.93
2026-08-03 17:00 | 394 | 18330 | 173.8612 | 181 | 7.1388 | 37.06 | 1.556 | 48.22
2026-08-03 16:50 | 439 | 18149 | 193.7184 | 202 | 8.2816 | 37.06 | 3.333 | 48.22
2026-08-03 16:40 | 482 | 17947 | 212.4663 | 221 | 8.5337 | 36.88 | 0.778 | 48.5
2026-08-03 16:30 | 530 | 17726 | 233.108 | 238 | 4.892 | 37.19 | 1.778 | 49.08
2026-08-03 16:20 | 568 | 17488 | 250.0983 | 258 | 7.9017 | 37 | 0.889 | 48.79
2026-08-03 16:10 | 613 | 17230 | 270.2112 | 275 | 4.7888 | 36.94 | 1.889 | 48.5
2026-08-03 16:00 | 655 | 16955 | 288.7249 | 290 | 1.2751 | 37.38 | 1.111 | 48.5
2026-08-03 15:50 | 687 | 16665 | 302.8305 | 306 | 3.1695 | 37.38 | 4 | 48.5
2026-08-03 15:40 | 735 | 16359 | 323.989 | 323 | -0.98901 | 37.06 | 4 | 48.5
2026-08-03 15:30 | 754 | 16036 | 331.9967 | 328 | -3.9967 | 37.38 | 2.778 | 48.79
2026-08-03 15:20 | 778 | 15708 | 341.8187 | 338 | -3.8187 | 37.88 | 0.889 | 49.36
2026-08-03 15:10 | 810 | 15370 | 356.6542 | 348 | -8.6542 | 36.56 | 1.222 | 48.79
2026-08-03 15:00 | 838 | 15022 | 368.5745 | 364 | -4.5745 | 36.12 | 1 | 49.08
2026-08-03 14:50 | 879 | 14658 | 386.1936 | 373 | -13.1936 | 36.31 | 1 | 49.36
2026-08-03 14:40 | 899 | 14285 | 394.9807 | 383 | -11.9807 | 37.19 | 3 | 49.36
2026-08-03 14:30 | 935 | 13902 | 411.2376 | 394 | -17.2376 | 35.81 | 0.444 | 49.08
2026-08-03 14:20 | 956 | 13508 | 420.024 | 402 | -18.024 | 36.12 | 1.444 | 49.36
2026-08-03 14:10 | 968 | 13106 | 425.7519 | 406.65 | -19.1019 | 36.19 | 1.778 | 49.08
2026-08-03 14:00 | 1000 | 12699.35 | 439.3557 | 417.35 | -22.0057 | 35.38 | 2.111 | 49.36
2026-08-03 13:50 | 1015 | 12282 | 447.4134 | 422.65 | -24.7634 | 35.69 | 1.778 | 48.5
2026-08-03 13:40 | 1032 | 11859.35 | 454.907 | 429 | -25.907 | 34.88 | 1.444 | 48.5
2026-08-03 13:30 | 1048 | 11430.35 | 463.475 | 428.35 | -35.125 | 34.88 | 1.333 | 47.64
2026-08-03 13:20 | 1055 | 11002 | 466.0564 | 433 | -33.0564 | 35 | 1.333 | 47.93
2026-08-03 13:10 | 1064 | 10569 | 470.0322 | 435 | -35.0322 | 34.56 | 2.111 | 47.93
2026-08-03 13:00 | 1058 | 10134 | 467.3816 | 434.647 | -32.7346 | 33.88 | 1.222 | 47.93
2026-08-03 12:50 | 1066 | 9699.353 | 471.4354 | 432.353 | -39.0824 | 33.88 | 2.111 | 47.64
2026-08-03 12:40 | 1056 | 9267 | 466.4981 | 432 | -34.4981 | 33.38 | 2.333 | 47.93
2026-08-03 12:30 | 1056 | 8835 | 465.9833 | 431.647 | -34.3363 | 33.13 | 0.556 | 48.22
2026-08-03 12:20 | 1057 | 8403.353 | 465.9271 | 434.353 | -31.5741 | 32.69 | 2.444 | 48.5
2026-08-03 12:10 | 1047 | 7969 | 461.519 | 431 | -30.519 | 32.56 | 0.556 | 48.5
2026-08-03 12:00 | 1032 | 7538 | 454.907 | 428 | -26.907 | 32.88 | 1.111 | 48.5
2026-08-03 11:50 | 1023 | 7110 | 451.4213 | 423 | -28.4213 | 32 | 1.333 | 48.22
2026-08-03 11:40 | 1008 | 6687 | 444.8023 | 421 | -23.8023 | 31.31 | 0.556 | 48.22
2026-08-03 11:30 | 990 | 6266 | 436.3934 | 412 | -24.3934 | 31.06 | 0.444 | 48.5
2026-08-03 11:20 | 966 | 5854 | 425.8141 | 406 | -19.8141 | 30.94 | 1.333 | 48.5
2026-08-03 11:10 | 943 | 5448 | 415.6757 | 397 | -18.6757 | 30.19 | 0.556 | 48.5
2026-08-03 11:00 | 917 | 5051 | 403.7678 | 388.647 | -15.1208 | 29.63 | 0.778 | 48.79
2026-08-03 10:50 | 895 | 4662.353 | 394.0809 | 380.353 | -13.7279 | 29.31 | 0.444 | 48.79
2026-08-03 10:40 | 865 | 4282 | 380.8715 | 370.647 | -10.2245 | 28.69 | 2 | 48.79
2026-08-03 10:30 | 834 | 3911.353 | 367.2218 | 360.353 | -6.8688 | 28.19 | 0.889 | 48.79
2026-08-03 10:20 | 804 | 3551 | 352.85 | 347.647 | -5.203 | 28.5 | 2.222 | 49.65
2026-08-03 10:10 | 768 | 3203.353 | 337.0507 | 335.353 | -1.6977 | 27.63 | 1.889 | 49.65
2026-08-03 10:00 | 732 | 2868 | 321.2515 | 320.647 | -0.60448 | 27.88 | 0.889 | 49.65
2026-08-03 09:50 | 694 | 2547.353 | 304.9128 | 305.353 | 0.44018 | 27.19 | 1.333 | 49.36
2026-08-03 09:40 | 656 | 2242 | 289.1657 | 289 | -0.1657 | 27.38 | 1 | 48.5
2026-08-03 09:30 | 617 | 1953 | 271.6737 | 272 | 0.32634 | 26.94 | 1.222 | 48.79
2026-08-03 09:20 | 576 | 1681 | 253.9016 | 255 | 1.0984 | 26.13 | 0.444 | 48.5
2026-08-03 09:10 | 535 | 1426 | 236.3414 | 235.647 | -0.69438 | 25.38 | 0.556 | 47.93
2026-08-03 09:00 | 492 | 1190.353 | 217.5856 | 215.353 | -2.2326 | 24.44 | 0.444 | 47.64
2026-08-03 08:50 | 449 | 975 | 198.5689 | 196 | -2.5689 | 23.5 | 0.889 | 47.64
2026-08-03 08:40 | 402 | 779 | 179.5269 | 172 | -7.5269 | 22.63 | 0.667 | 45.06
2026-08-03 08:30 | 359 | 607 | 162.5748 | 152 | -10.5748 | 22.25 | 1.444 | 41.33
2026-08-03 08:20 | 314 | 455 | 146.1342 | 128 | -18.1342 | 21.63 | 0.556 | 33.87
2026-08-03 08:10 | 266 | 327 | 125.5928 | 104.647 | -20.9458 | 20.56 | 1.111 | 29.85
2026-08-03 08:00 | 222 | 222.353 | 105.7846 | 82.353 | -23.4316 | 19.62 | 0.444 | 27.26
2026-08-03 07:50 | 176 | 140 | 84.9689 | 60.647 | -24.3219 | 18.5 | 0.444 | 23.53
2026-08-03 07:40 | 132 | 79.353 | 64.2992 | 41 | -23.2992 | 17.81 | 0.667 | 20.95
2026-08-03 07:30 | 90 | 38.353 | 44.1006 | 23.353 | -20.7476 | 17.69 | 1.444 | 19.23
2026-08-03 07:20 | 26 | 15 | 12.828 | 11.647 | -1.181 | 17.25 | 1.111 | 17.22
2026-08-03 07:10 | 13 | 3.353 | 6.4643 | 3.353 | -3.1113 | 15.44 | 0.889 | 14.92
2026-08-03 07:00 | 3 | 0 | 1.4888 | 0 | -1.4888 | 14.94 | 0.444 | 15.5
| Cumulative POA |  | Sum |  |  | AVG | AVG | AVG
| 7.4442 |  | 19733.8705 | 19048.35 |  | 30.9842 | 1.4764 | 44.5984

## 9 MAR.2026
Timestamp | Solar Irradiation( POA ) [W/m2] | Daily AC Active Import Energy [kWh], MFM | Expected Energy, MFM, kWh | Actual Energy from MFM, kWh | Diiference between expected energy and meter energy = Loss/ Gain, kWh | Ambient Temp.(°C) | Wind Speed [m/s] | Module Temp.(°C)
2026-09-03 19:00 | 0 | 16068 | 0 | 0 | 0 | 29.19 | 0.556 | 33.29
2026-09-03 18:50 | 0 | 16068 | 0 | 1 | 1 | 30.81 | 0.556 | 35.59
2026-09-03 18:40 | 0 | 16067 | 0 | 5 | 5 | 32.5 | 0.556 | 37.88
2026-09-03 18:30 | 11 | 16062 | 4.9921 | 11.35 | 6.3579 | 33.69 | 0.556 | 40.75
2026-09-03 18:20 | 22 | 16050.65 | 9.8674 | 21 | 11.1326 | 34.5 | 1 | 43.91
2026-09-03 18:10 | 35 | 16029.65 | 15.5463 | 34 | 18.4537 | 35.19 | 1 | 46.49
2026-09-03 18:00 | 48 | 15995.65 | 21.2279 | 53 | 31.7721 | 35.31 | 1.444 | 47.64
2026-09-03 17:50 | 147 | 15942.65 | 64.9387 | 73 | 8.0613 | 35.62 | 2.889 | 47.93
2026-09-03 17:40 | 207 | 15869.65 | 91.4442 | 94 | 2.5558 | 36.25 | 1.889 | 47.93
2026-09-03 17:30 | 255 | 15775.65 | 112.6487 | 118 | 5.3513 | 36.5 | 2.667 | 47.93
2026-09-03 17:20 | 309 | 15657.65 | 136.3531 | 140 | 3.6469 | 36.44 | 2.111 | 48.22
2026-09-03 17:10 | 349 | 15517.65 | 153.8397 | 160.65 | 6.8103 | 36.56 | 1.778 | 48.5
2026-09-03 17:00 | 394 | 15357 | 173.6757 | 181 | 7.3243 | 36.81 | 1.222 | 48.5
2026-09-03 16:50 | 443 | 15176 | 195.059 | 204.35 | 9.291 | 36.56 | 2.778 | 48.79
2026-09-03 16:40 | 491 | 14971.65 | 216.1941 | 223 | 6.8059 | 36.63 | 0.778 | 48.79
2026-09-03 16:30 | 535 | 14748.65 | 235.3071 | 243.65 | 8.3429 | 36.81 | 2.222 | 49.08
2026-09-03 16:20 | 574 | 14505 | 252.4603 | 260.35 | 7.8897 | 36.38 | 3.556 | 49.08
2026-09-03 16:10 | 615 | 14244.65 | 270.2037 | 278 | 7.7963 | 36.75 | 2.222 | 49.36
2026-09-03 16:00 | 656 | 13966.65 | 288.5261 | 292.65 | 4.1239 | 36.88 | 1.667 | 49.08
2026-09-03 15:50 | 701 | 13674 | 308.3183 | 309 | 0.68173 | 36.69 | 1.333 | 49.08
2026-09-03 15:40 | 735 | 13365 | 323.6307 | 327.35 | 3.7193 | 36.44 | 2.889 | 48.79
2026-09-03 15:30 | 775 | 13037.65 | 340.5006 | 346 | 5.4994 | 36.63 | 2.111 | 49.36
2026-09-03 15:20 | 829 | 12691.65 | 364.616 | 354.65 | -9.966 | 36.25 | 1.444 | 49.08
2026-09-03 15:10 | 842 | 12337 | 369.9375 | 365.35 | -4.5875 | 36.44 | 3.333 | 49.36
2026-09-03 15:00 | 867 | 11971.65 | 381.3294 | 380 | -1.3294 | 36.31 | 1.667 | 49.08
2026-09-03 14:50 | 918 | 11591.65 | 403.7606 | 394 | -9.7606 | 36.25 | 3.667 | 49.08
2026-09-03 14:40 | 935 | 11197.65 | 411.2376 | 398 | -13.2376 | 36.06 | 1.778 | 49.08
2026-09-03 14:30 | 964 | 10799.65 | 423.5389 | 402 | -21.5389 | 36.19 | 4.778 | 49.36
2026-09-03 14:20 | 970 | 10397.65 | 425.7021 | 411.003 | -14.6991 | 35.81 | 1.444 | 49.65
2026-09-03 14:10 | 989 | 9986.647 | 434.5227 | 419.647 | -14.8757 | 36.56 | 0.444 | 49.36
2026-09-03 14:00 | 1019 | 9567 | 447.7034 | 426.353 | -21.3504 | 35.56 | 2 | 49.36
2026-09-03 13:50 | 1028 | 9140.647 | 451.6576 | 429 | -22.6576 | 35.69 | 3.333 | 49.36
2026-09-03 13:40 | 1045 | 8711.647 | 459.1267 | 431.647 | -27.4797 | 35.31 | 3.556 | 49.36
2026-09-03 13:30 | 1046 | 8280 | 459.566 | 433.353 | -26.213 | 34.75 | 1.333 | 49.36
2026-09-03 13:20 | 1063 | 7846.647 | 467.5354 | 435 | -32.5354 | 35.06 | 0.889 | 49.08
2026-09-03 13:10 | 1062 | 7411.647 | 466.5957 | 437.647 | -28.9487 | 35.31 | 3.444 | 49.36
2026-09-03 13:00 | 1071 | 6974 | 471.054 | 437 | -34.054 | 34.88 | 0.889 | 49.08
2026-09-03 12:50 | 1064 | 6537 | 467.9752 | 437 | -30.9752 | 34.75 | 3.444 | 49.08
2026-09-03 12:40 | 1071 | 6100 | 471.054 | 435.353 | -35.701 | 34.13 | 2.667 | 49.08
2026-09-03 12:30 | 1073 | 5664.647 | 471.9337 | 432 | -39.9337 | 33.88 | 0.889 | 49.08
2026-09-03 12:20 | 1066 | 5232.647 | 468.3531 | 431 | -37.3531 | 34 | 1.111 | 49.36
2026-09-03 12:10 | 1056 | 4801.647 | 464.4566 | 432 | -32.4566 | 33.81 | 2.778 | 49.08
2026-09-03 12:00 | 1042 | 4369.647 | 458.2991 | 431 | -27.2991 | 33.19 | 0.556 | 49.08
2026-09-03 11:50 | 1033 | 3938.647 | 454.8442 | 425 | -29.8442 | 33.38 | 2.222 | 48.79
2026-09-03 11:40 | 1010 | 3513.647 | 444.2246 | 418.647 | -25.5776 | 32.75 | 2.556 | 49.08
2026-09-03 11:30 | 996 | 3095 | 438.067 | 411.353 | -26.714 | 32.88 | 1 | 49.08
2026-09-03 11:20 | 973 | 2683.647 | 428.4254 | 410 | -18.4254 | 32.31 | 0.556 | 48.79
2026-09-03 11:10 | 956 | 2273.647 | 420.9401 | 401 | -19.9401 | 32.13 | 1.333 | 48.79
2026-09-03 11:00 | 931 | 1872.647 | 410.3861 | 392.647 | -17.7391 | 31.69 | 0.444 | 48.5
2026-09-03 10:50 | 905 | 1480 | 398.484 | 381 | -17.484 | 31.06 | 3.111 | 48.79
2026-09-03 10:40 | 873 | 1099 | 383.5575 | 370.353 | -13.2045 | 30.75 | 1.222 | 49.36
2026-09-03 10:30 | 846 | 728.647 | 371.6949 | 359 | -12.6949 | 30.56 | 0.444 | 49.36
2026-09-03 10:20 | 812 | 369.647 | 356.3609 | 342.647 | -13.7139 | 30.63 | 0.556 | 49.65
2026-09-03 10:10 | 776 | 27 | 340.5617 | 27 | -313.5617 | 30.13 | 0.889 | 49.65
2026-09-03 10:00 | 740 |  | 324.7624 | 0 | -324.7624 | 29.75 | 0.667 | 49.65
2026-09-03 09:50 | 703 |  | 308.5243 | 0 | -308.5243 | 29.31 | 0.667 | 49.65
2026-09-03 09:40 | 662 |  | 291.8105 | 0 | -291.8105 | 29.13 | 0.556 | 48.5
2026-09-03 09:30 | 623 |  | 274.6193 | 0 | -274.6193 | 29.25 | 1.222 | 48.5
2026-09-03 09:20 | 585 |  | 257.5836 | 0 | -257.5836 | 28.63 | 1.222 | 48.79
2026-09-03 09:10 | 542 |  | 238.3859 | 0 | -238.3859 | 27.69 | 1.222 | 49.08
2026-09-03 09:00 | 501 |  | 220.8415 | 0 | -220.8415 | 27.06 | 0.667 | 48.5
2026-09-03 08:50 | 456 |  | 201.6647 | 0 | -201.6647 | 26.75 | 0.889 | 47.64
2026-09-03 08:40 | 410 | 0 | 181.5212 | 0 | -181.5212 | 25.43 | 0.444 | 47.35
2026-09-03 08:30 | 365 | 0 | 161.9479 | 0 | -161.9479 | 23.75 | 0.556 | 46.78
2026-09-03 08:20 | 319 | 0 | 143.5383 | 0 | -143.5383 | 22 | 0.556 | 43.05
2026-09-03 08:10 | 275 | 0 | 126.657 | 0 | -126.657 | 20.56 | 0.556 | 36.74
2026-09-03 08:00 | 228 | 0 | 107.1029 | 0 | -107.1029 | 19 | 0.556 | 31.28
2026-09-03 07:50 | 182 | 0 | 88.8293 | 0 | -88.8293 | 17.38 | 0.556 | 20.38
2026-09-03 07:40 | 136 | 0 | 66.7072 | 0 | -66.7072 | 16.13 | 0.556 | 18.94
2026-09-03 07:30 | 94 | 0 | 46.5141 | 0 | -46.5141 | 15.25 | 0.444 | 16.36
2026-09-03 07:20 | 26 | 0 | 12.9285 | 0 | -12.9285 | 14.94 | 0.444 | 14.92
2026-09-03 07:10 | 15 | 0 | 7.4732 | 0 | -7.4732 | 14.88 | 0.444 | 14.35
2026-09-03 07:00 | 4 | 0 | 1.9986 | 0 | -1.9986 | 15.13 | 0.556 | 13.49
| Cumulative POA |  | Sum |  |  | AVG | AVG | AVG
| 7.5498 |  | 19965.646 | 16068 |  | 31.5016 | 1.5115 | 44.9799

## 10 MAR.2026
Timestamp | Solar Irradiation( POA ) [W/m2] | Daily AC Active Import Energy [kWh], MFM | Expected Energy, MFM, kWh | Actual Energy from MFM, kWh | Diiference between expected energy and meter energy = Loss/ Gain, kWh | Ambient Temp.(°C) | Wind Speed [m/s] | Module Temp.(°C)
2026-10-03 19:00 | 0 | 18543.65 | 0 | 0 | 0 | 31.06 | 0.778 | 34.73
2026-10-03 18:50 | 0 | 18543.65 | 0 | 1 | 1 | 31.25 | 1.222 | 36.16
2026-10-03 18:40 | 0 | 18542.65 | 0 | 4.65 | 4.65 | 32.25 | 0.889 | 38.46
2026-10-03 18:30 | 10 | 18538 | 4.5285 | 11 | 6.4715 | 33.25 | 1.111 | 41.33
2026-10-03 18:20 | 24 | 18527 | 10.7527 | 20.35 | 9.5973 | 34.19 | 0.889 | 44.2
2026-10-03 18:10 | 37 | 18506.65 | 16.4166 | 33.65 | 17.2334 | 34.81 | 0.667 | 46.78
2026-10-03 18:00 | 52 | 18473 | 22.9968 | 51 | 28.0032 | 35.19 | 1.333 | 47.64
2026-10-03 17:50 | 140 | 18422 | 61.8463 | 69.35 | 7.5037 | 35.5 | 2.444 | 47.93
2026-10-03 17:40 | 195 | 18352.65 | 86.1431 | 89.65 | 3.5069 | 35.75 | 2.667 | 47.93
2026-10-03 17:30 | 235 | 18263 | 103.9281 | 109.35 | 5.4219 | 36.06 | 3.778 | 47.64
2026-10-03 17:20 | 288 | 18153.65 | 127.0864 | 136 | 8.9136 | 36.44 | 2.667 | 48.22
2026-10-03 17:10 | 342 | 18017.65 | 150.9151 | 157 | 6.0849 | 36.31 | 3.556 | 48.22
2026-10-03 17:00 | 382 | 17860.65 | 168.5659 | 175 | 6.4341 | 36.44 | 1.556 | 48.22
2026-10-03 16:50 | 424 | 17685.65 | 187.0994 | 193.65 | 6.5506 | 36.5 | 1.222 | 48.22
2026-10-03 16:40 | 462 | 17492 | 203.6502 | 213.35 | 9.6998 | 36.69 | 2.222 | 48.5
2026-10-03 16:30 | 505 | 17278.65 | 222.6047 | 231 | 8.3953 | 36.56 | 0.889 | 48.5
2026-10-03 16:20 | 545 | 17047.65 | 240.2368 | 249 | 8.7632 | 37.06 | 2.889 | 48.5
2026-10-03 16:10 | 586 | 16798.65 | 258.3096 | 266.65 | 8.3404 | 36.75 | 2.333 | 48.5
2026-10-03 16:00 | 623 | 16532 | 274.3155 | 280.35 | 6.0345 | 37 | 4.889 | 48.79
2026-10-03 15:50 | 663 | 16251.65 | 291.6049 | 300 | 8.3951 | 37.31 | 4.111 | 49.08
2026-10-03 15:40 | 708 | 15951.65 | 311.0638 | 310.65 | -0.4138 | 37.25 | 2.889 | 49.36
2026-10-03 15:30 | 737 | 15641 | 323.8051 | 321.35 | -2.4551 | 37.38 | 2.333 | 49.36
2026-10-03 15:20 | 763 | 15319.65 | 335.2284 | 330.65 | -4.5784 | 37.5 | 0.444 | 49.36
2026-10-03 15:10 | 786 | 14989 | 345.3335 | 343.35 | -1.9835 | 37.19 | 1.667 | 49.36
2026-10-03 15:00 | 823 | 14645.65 | 361.9771 | 353 | -8.9771 | 36.63 | 0.889 | 49.08
2026-10-03 14:50 | 848 | 14292.65 | 372.5736 | 365 | -7.5736 | 36.56 | 0.667 | 49.36
2026-10-03 14:40 | 879 | 13927.65 | 386.6074 | 375 | -11.6074 | 36.25 | 3.111 | 49.08
2026-10-03 14:30 | 900 | 13552.65 | 395.4201 | 383 | -12.4201 | 36.44 | 2.222 | 49.36
2026-10-03 14:20 | 917 | 13169.65 | 402.4421 | 388 | -14.4421 | 36.69 | 2.667 | 49.65
2026-10-03 14:10 | 935 | 12781.65 | 411.2376 | 397 | -14.2376 | 36.06 | 1.444 | 49.08
2026-10-03 14:00 | 959 | 12384.65 | 421.3421 | 401 | -20.3421 | 35.69 | 0.556 | 49.36
2026-10-03 13:50 | 970 | 11983.65 | 426.6316 | 411 | -15.6316 | 36.12 | 1.778 | 49.08
2026-10-03 13:40 | 991 | 11572.65 | 435.4015 | 414 | -21.4015 | 35.06 | 3.333 | 49.36
2026-10-03 13:30 | 1005 | 11158.65 | 442.5154 | 419 | -23.5154 | 35.69 | 2.667 | 48.79
2026-10-03 13:20 | 1022 | 10739.65 | 448.5232 | 422.65 | -25.8732 | 35.38 | 1.444 | 49.65
2026-10-03 13:10 | 1018 | 10317 | 447.2641 | 423.353 | -23.9111 | 35.94 | 1.222 | 49.36
2026-10-03 13:00 | 1023 | 9893.647 | 449.9424 | 425.647 | -24.2954 | 35.62 | 3.556 | 49.08
2026-10-03 12:50 | 1030 | 9468 | 452.5363 | 430.353 | -22.1833 | 35.06 | 0.556 | 49.36
2026-10-03 12:40 | 1036 | 9037.647 | 456.1652 | 427.647 | -28.5182 | 34.75 | 2.556 | 48.79
2026-10-03 12:30 | 1027 | 8610 | 451.7017 | 427.353 | -24.3487 | 34.62 | 0.556 | 49.08
2026-10-03 12:20 | 1025 | 8182.647 | 450.822 | 427 | -23.822 | 33.75 | 2.556 | 49.08
2026-10-03 12:10 | 1020 | 7755.647 | 448.6229 | 426 | -22.6229 | 33.81 | 2.778 | 49.08
2026-10-03 12:00 | 1015 | 7329.647 | 445.946 | 422.647 | -23.299 | 33.63 | 2.889 | 49.36
2026-10-03 11:50 | 998 | 6907 | 438.4769 | 419.353 | -19.1239 | 33.06 | 0.556 | 49.36
2026-10-03 11:40 | 986 | 6487.647 | 433.2047 | 413 | -20.2047 | 32.94 | 2.889 | 49.36
2026-10-03 11:30 | 968 | 6074.647 | 425.2963 | 406 | -19.2963 | 33.31 | 2.444 | 49.36
2026-10-03 11:20 | 944 | 5668.647 | 414.7517 | 401 | -13.7517 | 32.81 | 0.556 | 49.36
2026-10-03 11:10 | 930 | 5267.647 | 408.1474 | 396 | -12.1474 | 32.75 | 2.333 | 49.65
2026-10-03 11:00 | 905 | 4871.647 | 397.6169 | 386 | -11.6169 | 32.13 | 4.222 | 49.36
2026-10-03 10:50 | 879 | 4485.647 | 385.7651 | 375.647 | -10.1181 | 32.38 | 1 | 49.65
2026-10-03 10:40 | 849 | 4110 | 373.013 | 361.353 | -11.66 | 31.69 | 1.778 | 49.36
2026-10-03 10:30 | 818 | 3748.647 | 358.9941 | 351 | -7.9941 | 31.31 | 2.667 | 49.65
2026-10-03 10:20 | 783 | 3397.647 | 343.6338 | 335.647 | -7.9868 | 31.06 | 2.556 | 49.65
2026-10-03 10:10 | 746 | 3062 | 327.3956 | 322 | -5.3956 | 30.69 | 1.111 | 49.65
2026-10-03 10:00 | 712 | 2740 | 312.4741 | 308.353 | -4.1211 | 30.87 | 1.333 | 49.65
2026-10-03 09:50 | 674 | 2431.647 | 295.7971 | 293 | -2.7971 | 30.75 | 0.444 | 49.65
2026-10-03 09:40 | 636 | 2138.647 | 279.1201 | 278 | -1.1201 | 30.19 | 0.556 | 49.65
2026-10-03 09:30 | 597 | 1860.647 | 262.2953 | 261 | -1.2953 | 29.75 | 0.556 | 49.36
2026-10-03 09:20 | 554 | 1599.647 | 243.403 | 243 | -0.40303 | 28.81 | 0.444 | 49.36
2026-10-03 09:10 | 514 | 1356.647 | 226.5719 | 224 | -2.5719 | 28.06 | 0.444 | 48.5
2026-10-03 09:00 | 469 | 1132.647 | 206.9566 | 205 | -1.9566 | 27 | 0.444 | 48.22
2026-10-03 08:50 | 429 | 927.647 | 189.3057 | 185.647 | -3.6587 | 25.62 | 0.444 | 48.22
2026-10-03 08:40 | 386 | 742 | 170.8956 | 165 | -5.8956 | 24.69 | 0.444 | 47.35
2026-10-03 08:30 | 340 | 577 | 153.9706 | 143.353 | -10.6176 | 23.5 | 0.444 | 41.33
2026-10-03 08:20 | 294 | 433.647 | 135.8329 | 120.647 | -15.1859 | 22.38 | 0.444 | 35.88
2026-10-03 08:10 | 248 | 313 | 116.2561 | 98.353 | -17.9031 | 20.69 | 0.444 | 31.86
2026-10-03 08:00 | 204 | 214.647 | 99.176 | 77 | -22.176 | 18.63 | 0.556 | 21.52
2026-10-03 07:50 | 161 | 137.647 | 79.0453 | 57 | -22.0453 | 17.13 | 0.556 | 18.66
2026-10-03 07:40 | 119 | 80.647 | 58.9429 | 39 | -19.9429 | 15.81 | 0.444 | 16.07
2026-10-03 07:30 | 81 | 41.647 | 40.4326 | 24 | -16.4326 | 15.44 | 0.444 | 13.78
2026-10-03 07:20 | 29 | 17.647 | 14.5042 | 12.647 | -1.8572 | 15.38 | 0.444 | 13.2
2026-10-03 07:10 | 17 | 5 | 8.5107 | 4.353 | -4.1577 | 15.5 | 0.444 | 12.91
2026-10-03 07:00 | 5 | 0.647 | 2.5079 | 0.647 | -1.8609 | 15.13 | 0.556 | 12.34
| Cumulative POA |  | Sum |  |  | AVG | AVG | AVG
| 7.2042 |  | 19056.3977 | 18543.65 |  | 31.7658 | 1.6286 | 44.5473

## 11 MAR. 2026
Timestamp | Solar Irradiation( POA ) [W/m2] | Daily AC Active Import Energy [kWh], MFM | Expected Energy, MFM, kWh | Actual Energy from MFM, kWh | Diiference between expected energy and meter energy = Loss/ Gain, kWh | Ambient Temp.(°C) | Wind Speed [m/s] | Module Temp.(°C)
2026-11-03 19:00 | 0 | 18516 | 0 | 0 | 0 | 32.38 | 1.222 | 38.46
2026-11-03 18:50 | 0 | 18516 | 0 | 0.65 | 0.65 | 32.81 | 1.333 | 39.61
2026-11-03 18:40 | 1 | 18515.35 | 0.45479 | 4.35 | 3.8952 | 33.13 | 2.667 | 40.18
2026-11-03 18:30 | 13 | 18511 | 5.8683 | 11 | 5.1317 | 33.5 | 0.444 | 42.19
2026-11-03 18:20 | 27 | 18500 | 12.0709 | 20.65 | 8.5791 | 34.25 | 1.889 | 44.77
2026-11-03 18:10 | 42 | 18479.35 | 18.6556 | 32.35 | 13.6944 | 34.75 | 1.222 | 46.49
2026-11-03 18:00 | 51 | 18447 | 22.5546 | 47 | 24.4454 | 35 | 0.889 | 47.64
2026-11-03 17:50 | 135 | 18400 | 59.6375 | 67.65 | 8.0125 | 35.5 | 1.333 | 47.93
2026-11-03 17:40 | 187 | 18332.35 | 82.609 | 86.35 | 3.741 | 35.44 | 2.111 | 47.93
2026-11-03 17:30 | 231 | 18246 | 102.0465 | 102.65 | 0.60354 | 35.38 | 2.111 | 47.93
2026-11-03 17:20 | 281 | 18143.35 | 124.1344 | 126.35 | 2.2156 | 35.75 | 2.333 | 47.93
2026-11-03 17:10 | 269 | 18017 | 118.8333 | 137.65 | 18.8167 | 35.88 | 0.889 | 47.93
2026-11-03 17:00 | 372 | 17879.35 | 163.9781 | 172 | 8.0219 | 36.06 | 1.667 | 48.5
2026-11-03 16:50 | 424 | 17707.35 | 186.8998 | 193.35 | 6.4502 | 36.5 | 1.778 | 48.5
2026-11-03 16:40 | 465 | 17514 | 204.7459 | 211 | 6.2541 | 36.19 | 2 | 48.79
2026-11-03 16:30 | 506 | 17303 | 223.0455 | 232 | 8.9545 | 36.63 | 1.778 | 48.5
2026-11-03 16:20 | 555 | 17071 | 244.3742 | 249 | 4.6258 | 36.06 | 1.889 | 48.79
2026-11-03 16:10 | 597 | 16822 | 262.8674 | 263 | 0.13262 | 36.25 | 1.778 | 48.79
2026-11-03 16:00 | 597 | 16559 | 262.5763 | 287.65 | 25.0737 | 36.88 | 2.778 | 49.08
2026-11-03 15:50 | 673 | 16271.35 | 295.6864 | 297.35 | 1.6636 | 36.63 | 2.111 | 49.36
2026-11-03 15:40 | 633 | 15974 | 278.4101 | 307.65 | 29.2399 | 35.94 | 2.889 | 49.08
2026-11-03 15:30 | 747 | 15666.35 | 328.9145 | 334.35 | 5.4355 | 36.44 | 2.556 | 48.79
2026-11-03 15:20 | 685 | 15332 | 301.615 | 343 | 41.385 | 36.56 | 5.111 | 48.79
2026-11-03 15:10 | 819 | 14989 | 360.2178 | 356.65 | -3.5678 | 36.75 | 3.556 | 49.08
2026-11-03 15:00 | 842 | 14632.35 | 370.7443 | 366 | -4.7443 | 36.25 | 4.111 | 48.79
2026-11-03 14:50 | 863 | 14266.35 | 379.9909 | 378.35 | -1.6409 | 36.56 | 4.111 | 48.79
2026-11-03 14:40 | 895 | 13888 | 393.6446 | 393.65 | 0.0054127 | 36.38 | 5.667 | 49.08
2026-11-03 14:30 | 945 | 13494.35 | 415.6359 | 397.35 | -18.2859 | 36.69 | 3 | 49.08
2026-11-03 14:20 | 941 | 13097 | 413.8766 | 405.65 | -8.2266 | 36.5 | 0.889 | 49.08
2026-11-03 14:10 | 982 | 12691.35 | 431.9095 | 409.35 | -22.5595 | 36.63 | 3.556 | 49.08
2026-11-03 14:00 | 966 | 12282 | 425.3432 | 411.65 | -13.6932 | 36.31 | 0.778 | 48.79
2026-11-03 13:50 | 989 | 11870.35 | 434.9883 | 420.35 | -14.6383 | 36.19 | 2.778 | 49.08
2026-11-03 13:40 | 1011 | 11450 | 445.1573 | 425 | -20.1573 | 36.06 | 2.444 | 48.79
2026-11-03 13:30 | 1016 | 11025 | 446.8636 | 428 | -18.8636 | 36 | 0.889 | 49.08
2026-11-03 13:20 | 1029 | 10597 | 453.083 | 431 | -22.083 | 36.31 | 5.667 | 48.79
2026-11-03 13:10 | 1027 | 10166 | 450.7176 | 426.647 | -24.0706 | 36 | 2 | 49.65
2026-11-03 13:00 | 1042 | 9739.353 | 458.2991 | 427.353 | -30.9461 | 35.38 | 3.222 | 49.08
2026-11-03 12:50 | 1039 | 9312 | 456.9796 | 427 | -29.9796 | 35.5 | 3.222 | 49.08
2026-11-03 12:40 | 1035 | 8885 | 455.2203 | 427 | -28.2203 | 35 | 1.556 | 49.08
2026-11-03 12:30 | 1030 | 8458 | 453.0211 | 424 | -29.0211 | 34.69 | 1.111 | 49.08
2026-11-03 12:20 | 1026 | 8034 | 451.2618 | 425 | -26.2618 | 34.75 | 1.333 | 49.08
2026-11-03 12:10 | 1015 | 7609 | 446.4237 | 419.647 | -26.7767 | 34.31 | 3.111 | 49.08
2026-11-03 12:00 | 1010 | 7189.353 | 444.2246 | 415.353 | -28.8716 | 34.06 | 0.889 | 49.08
2026-11-03 11:50 | 991 | 6774 | 435.8679 | 413.647 | -22.2209 | 34.06 | 0.889 | 49.08
2026-11-03 11:40 | 975 | 6360.353 | 429.306 | 405.353 | -23.953 | 33.69 | 1.444 | 48.79
2026-11-03 11:30 | 958 | 5955 | 421.3536 | 399 | -22.3536 | 33.81 | 1.778 | 49.08
2026-11-03 11:20 | 938 | 5556 | 412.1156 | 389.647 | -22.4686 | 33.44 | 0.778 | 49.36
2026-11-03 11:10 | 912 | 5166.353 | 401.1216 | 383.353 | -17.7686 | 33 | 0.556 | 49.08
2026-11-03 11:00 | 883 | 4783 | 388.3667 | 371 | -17.3667 | 32.81 | 1.222 | 49.08
2026-11-03 10:50 | 860 | 4412 | 378.6699 | 365 | -13.6699 | 32.81 | 1 | 48.79
2026-11-03 10:40 | 828 | 4047 | 364.5799 | 355.647 | -8.9329 | 32.31 | 1.222 | 48.79
2026-11-03 10:30 | 804 | 3691.353 | 354.0123 | 341.353 | -12.6593 | 31.87 | 0.778 | 48.79
2026-11-03 10:20 | 772 | 3350 | 339.9223 | 329 | -10.9223 | 31.87 | 1.111 | 48.79
2026-11-03 10:10 | 734 | 3021 | 323.1904 | 317 | -6.1904 | 31.94 | 2.111 | 48.79
2026-11-03 10:00 | 705 | 2704 | 309.7457 | 304 | -5.7457 | 31.87 | 0.556 | 49.36
2026-11-03 09:50 | 670 | 2400 | 294.6837 | 290 | -4.6837 | 31.5 | 0.556 | 49.08
2026-11-03 09:40 | 630 | 2110 | 276.7941 | 274 | -2.7941 | 31 | 0.778 | 49.36
2026-11-03 09:30 | 594 | 1836 | 261.2569 | 259 | -2.2569 | 30.06 | 0.444 | 49.08
2026-11-03 09:20 | 553 | 1577 | 243.7632 | 241 | -2.7632 | 28.87 | 0.778 | 48.5
2026-11-03 09:10 | 512 | 1336 | 226.4305 | 223.647 | -2.7835 | 28.25 | 0.667 | 47.64
2026-11-03 09:00 | 469 | 1112.353 | 207.6425 | 203.353 | -4.2895 | 27.94 | 0.444 | 47.35
2026-11-03 08:50 | 427 | 909 | 189.0477 | 185 | -4.0477 | 27.56 | 0.556 | 47.35
2026-11-03 08:40 | 383 | 724 | 169.9344 | 163.647 | -6.2874 | 26.31 | 0.556 | 46.78
2026-11-03 08:30 | 334 | 560.353 | 150.1249 | 140.353 | -9.7719 | 25.06 | 0.556 | 43.34
2026-11-03 08:20 | 288 | 420 | 132.3684 | 117 | -15.3684 | 24.38 | 0.556 | 37.31
2026-11-03 08:10 | 240 | 303 | 113.5508 | 95 | -18.5508 | 23.31 | 0.556 | 29.27
2026-11-03 08:00 | 196 | 208 | 93.6788 | 74 | -19.6788 | 22 | 0.444 | 26.4
2026-11-03 07:50 | 154 | 134 | 74.2727 | 55 | -19.2727 | 19.94 | 0.444 | 23.82
2026-11-03 07:40 | 114 | 79 | 55.6403 | 38 | -17.6403 | 18.25 | 0.444 | 20.38
2026-11-03 07:30 | 76 | 41 | 37.3504 | 23.647 | -13.7034 | 17.75 | 0.444 | 18.37
2026-11-03 07:20 | 32 | 17.353 | 15.8039 | 12.353 | -3.4509 | 17.13 | 0.444 | 16.93
2026-11-03 07:10 | 17 | 5 | 8.4038 | 5 | -3.4038 | 16.88 | 0.444 | 16.65
2026-11-03 07:00 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 17.19 | 0.444 | 17.22
| Cumulative POA |  | Sum |  |  | AVG | AVG | AVG
| 7.1778 |  | 18996.5798 | 18516 |  | 32.2889 | 1.6667 | 44.9218

## 12 MAR.2026
Timestamp | Solar Irradiation( POA ) [W/m2] | Daily AC Active Import Energy [kWh], MFM | Expected Energy, MFM, kWh | Actual Energy from MFM, kWh | Diiference between expected energy and meter energy = Loss/ Gain, kWh | Ambient Temp.(°C) | Wind Speed [m/s] | Module Temp.(°C)
2026-12-03 19:00 | 0 | 18840.35 | 0 | 0 | 0 | 29.31 | 0.556 | 32.72
2026-12-03 18:50 | 0 | 18840.35 | 0 | 1.35 | 1.35 | 30 | 0.556 | 34.44
2026-12-03 18:40 | 0 | 18839 | 0 | 5 | 5 | 31.13 | 0.444 | 37.02
2026-12-03 18:30 | 13 | 18834 | 5.9247 | 12.65 | 6.7253 | 32.19 | 0.444 | 39.61
2026-12-03 18:20 | 26 | 18821.35 | 11.724 | 22.35 | 10.626 | 33 | 0.556 | 42.48
2026-12-03 18:10 | 39 | 18799 | 17.3978 | 36 | 18.6022 | 33.5 | 0.556 | 45.35
2026-12-03 18:00 | 53 | 18763 | 23.4649 | 55 | 31.5351 | 33.81 | 1.444 | 47.35
2026-12-03 17:50 | 157 | 18708 | 69.3563 | 76 | 6.6437 | 34.25 | 1.222 | 47.93
2026-12-03 17:40 | 212 | 18632 | 93.653 | 98 | 4.347 | 34.56 | 1.333 | 47.93
2026-12-03 17:30 | 263 | 18534 | 116.1828 | 121 | 4.8172 | 34.44 | 1.667 | 47.93
2026-12-03 17:20 | 313 | 18413 | 138.2708 | 145 | 6.7292 | 34.81 | 3.333 | 47.93
2026-12-03 17:10 | 369 | 18268 | 162.8294 | 168.65 | 5.8206 | 35.06 | 0.778 | 48.22
2026-12-03 17:00 | 416 | 18099.35 | 183.3734 | 191 | 7.6266 | 35.12 | 1.778 | 48.5
2026-12-03 16:50 | 464 | 17908.35 | 204.7502 | 215 | 10.2498 | 35 | 2.444 | 48.22
2026-12-03 16:40 | 519 | 17693.35 | 228.7759 | 240 | 11.2241 | 35.38 | 2.667 | 48.5
2026-12-03 16:30 | 578 | 17453.35 | 254.7832 | 266 | 11.2168 | 35.38 | 2.889 | 48.5
2026-12-03 16:20 | 636 | 17187.35 | 280.0396 | 262 | -18.0396 | 35.25 | 2.889 | 48.79
2026-12-03 16:10 | 610 | 16925.35 | 268.2941 | 287.35 | 19.0559 | 35.5 | 1.556 | 49.08
2026-12-03 16:00 | 708 | 16638 | 311.7422 | 319 | 7.2578 | 35.44 | 2.667 | 48.79
2026-12-03 15:50 | 747 | 16319 | 328.5503 | 337.65 | 9.0997 | 35.69 | 3.333 | 49.08
2026-12-03 15:40 | 833 | 15981.35 | 366.7815 | 338.35 | -28.4315 | 35.38 | 2.556 | 48.79
2026-12-03 15:30 | 750 | 15643 | 330.2354 | 320 | -10.2354 | 35.19 | 2.222 | 48.79
2026-12-03 15:20 | 693 | 15323 | 304.7997 | 320 | 15.2003 | 35.06 | 1.556 | 49.08
2026-12-03 15:10 | 618 | 15003 | 271.8127 | 282 | 10.1873 | 34.56 | 2.222 | 49.08
2026-12-03 15:00 | 578 | 14721 | 254.5014 | 340 | 85.4986 | 34.81 | 1.778 | 48.79
2026-12-03 14:50 | 855 | 14381 | 376.4684 | 339 | -37.4684 | 35.06 | 4.111 | 48.79
2026-12-03 14:40 | 920 | 14042 | 405.0888 | 373 | -32.0888 | 34.81 | 2.111 | 48.79
2026-12-03 14:30 | 676 | 13669 | 297.6522 | 341 | 43.3478 | 35 | 3.889 | 48.79
2026-12-03 14:20 | 757 | 13328 | 332.9486 | 319.65 | -13.2986 | 34.94 | 1.667 | 49.08
2026-12-03 14:10 | 867 | 13008.35 | 380.9214 | 414.35 | 33.4286 | 35.31 | 0.444 | 49.36
2026-12-03 14:00 | 1065 | 12594 | 468.4151 | 443 | -25.4151 | 35 | 1.111 | 49.08
2026-12-03 13:50 | 988 | 12151 | 435.0301 | 443.65 | 8.6199 | 34.56 | 0.667 | 48.79
2026-12-03 13:40 | 1043 | 11707.35 | 459.2474 | 413.35 | -45.8974 | 34.62 | 1.667 | 48.79
2026-12-03 13:30 | 880 | 11294 | 387.4762 | 375 | -12.4762 | 34 | 1.667 | 48.79
2026-12-03 13:20 | 866 | 10919 | 380.8896 | 389 | 8.1104 | 34.06 | 2.222 | 49.08
2026-12-03 13:10 | 858 | 10530 | 377.7893 | 359.65 | -18.1393 | 33.94 | 2.222 | 48.79
2026-12-03 13:00 | 893 | 10170.35 | 392.7649 | 406.35 | 13.5851 | 33.31 | 2.667 | 49.08
2026-12-03 12:50 | 845 | 9764 | 371.6533 | 329 | -42.6533 | 33.19 | 2 | 49.08
2026-12-03 12:40 | 748 | 9435 | 329.3548 | 314 | -15.3548 | 33.31 | 2.556 | 48.79
2026-12-03 12:30 | 807 | 9121 | 354.9399 | 390 | 35.0601 | 33.69 | 3 | 49.08
2026-12-03 12:20 | 924 | 8731 | 407.3005 | 387 | -20.3005 | 32.88 | 2.667 | 48.5
2026-12-03 12:10 | 843 | 8344 | 371.1846 | 402 | 30.8154 | 32.88 | 3.556 | 48.79
2026-12-03 12:00 | 1046 | 7942 | 460.0584 | 445.647 | -14.4114 | 32.5 | 1.222 | 49.08
2026-12-03 11:50 | 1192 | 7496.353 | 524.8541 | 453 | -71.8541 | 31.94 | 1.222 | 48.79
2026-12-03 11:40 | 1023 | 7043.353 | 450.4411 | 355.353 | -95.0881 | 31.75 | 3.556 | 48.79
2026-12-03 11:30 | 1005 | 6688 | 442.5154 | 414 | -28.5154 | 31.37 | 2.556 | 48.79
2026-12-03 11:20 | 969 | 6274 | 426.6641 | 435 | 8.3359 | 31.31 | 1.444 | 48.79
2026-12-03 11:10 | 1043 | 5839 | 459.2474 | 394 | -65.2474 | 31.13 | 1.778 | 48.79
2026-12-03 11:00 | 986 | 5445 | 433.6688 | 419 | -14.6688 | 30.94 | 2.556 | 49.08
2026-12-03 10:50 | 994 | 5026 | 437.1874 | 427 | -10.1874 | 30.56 | 0.778 | 49.08
2026-12-03 10:40 | 954 | 4599 | 419.5943 | 382.647 | -36.9473 | 30.31 | 1.778 | 49.08
2026-12-03 10:30 | 832 | 4216.353 | 365.9355 | 381 | 15.0645 | 29.75 | 3.222 | 49.08
2026-12-03 10:20 | 772 | 3835.353 | 339.1826 | 358.353 | 19.1704 | 29.94 | 3.778 | 49.36
2026-12-03 10:10 | 831 | 3477 | 365.9008 | 361 | -4.9008 | 29.25 | 1.778 | 48.79
2026-12-03 10:00 | 763 | 3116 | 335.2284 | 348 | 12.7716 | 29.13 | 3.222 | 49.36
2026-12-03 09:50 | 774 | 2768 | 340.8029 | 224 | -116.8029 | 29.06 | 2.222 | 48.79
2026-12-03 09:40 | 599 | 2544 | 262.882 | 321 | 58.118 | 28.56 | 2.222 | 49.65
2026-12-03 09:30 | 711 | 2223 | 312.7165 | 291 | -21.7165 | 28.5 | 2.667 | 49.08
2026-12-03 09:20 | 625 | 1932 | 274.5973 | 298.647 | 24.0497 | 28.56 | 2.333 | 49.36
2026-12-03 09:10 | 618 | 1633.353 | 272.114 | 265.353 | -6.761 | 28.44 | 4.778 | 48.79
2026-12-03 09:00 | 555 | 1368 | 245.4471 | 239.647 | -5.8001 | 27.13 | 1.889 | 47.64
2026-12-03 08:50 | 503 | 1128.353 | 222.6955 | 218.353 | -4.3425 | 26.63 | 2.556 | 47.35
2026-12-03 08:40 | 456 | 910 | 201.887 | 194.647 | -7.24 | 26.63 | 3.333 | 47.35
2026-12-03 08:30 | 407 | 715.353 | 181.1714 | 171.353 | -9.8184 | 25.75 | 0.444 | 45.92
2026-12-03 08:20 | 364 | 544 | 165.5428 | 144 | -21.5428 | 24.56 | 0.444 | 40.18
2026-12-03 08:10 | 318 | 400 | 147.0763 | 120.647 | -26.4293 | 23.19 | 0.444 | 35.59
2026-12-03 08:00 | 262 | 279.353 | 123.5765 | 90 | -33.5765 | 21.56 | 0.444 | 30.14
2026-12-03 07:50 | 234 | 189.353 | 112.2895 | 78.353 | -33.9365 | 19.69 | 0.444 | 25.26
2026-12-03 07:40 | 178 | 111 | 86.877 | 55.647 | -31.23 | 18.13 | 0.444 | 20.38
2026-12-03 07:30 | 126 | 55.353 | 61.8615 | 33 | -28.8615 | 17.44 | 0.556 | 18.66
2026-12-03 07:20 | 26 | 22.353 | 12.828 | 16.353 | 3.525 | 17.63 | 0.556 | 17.22
2026-12-03 07:10 | 13 | 6 | 6.4265 | 5 | -1.4265 | 17.75 | 0.556 | 16.65
2026-12-03 07:00 | 5 | 1 | 2.4621 | 1 | -1.4621 | 18.94 | 0.444 | 17.79
| Cumulative POA |  | Sum |  |  | AVG | AVG | AVG
| 7.269 |  | 19250.1001 | 18840.35 |  | 30.9919 | 1.8813 | 44.8905

## 13 MAR.2026
Timestamp | Solar Irradiation( POA ) [W/m2] | Daily AC Active Import Energy [kWh], MFM | Expected Energy, MFM, kWh | Actual Energy from MFM, kWh | Diiference between expected energy and meter energy = Loss/ Gain, kWh | Ambient Temp.(°C) | Wind Speed [m/s] | Module Temp.(°C)
13-03-2026 19:00 | 0 | 18288.65 | 0 | 0 | 0 | 31.87 | 1.444 | 37.88
13-03-2026 18:50 | 0 | 18288.65 | 0 | 1 | 1 | 31.69 | 1.778 | 39.03
13-03-2026 18:40 | 4 | 18287.65 | 1.8134 | 5.65 | 3.8366 | 32.75 | 1.333 | 41.04
13-03-2026 18:30 | 17 | 18282 | 7.674 | 12.35 | 4.676 | 32.69 | 1.778 | 42.19
13-03-2026 18:20 | 32 | 18269.65 | 14.3526 | 18.65 | 4.2974 | 33.13 | 1 | 43.91
13-03-2026 18:10 | 50 | 18251 | 22.2569 | 35.35 | 13.0931 | 33.56 | 1.444 | 45.92
13-03-2026 18:00 | 69 | 18215.65 | 30.5487 | 47 | 16.4513 | 33.81 | 2.667 | 47.35
13-03-2026 17:50 | 127 | 18168.65 | 56.1035 | 65 | 8.8965 | 34.19 | 1.111 | 47.93
13-03-2026 17:40 | 171 | 18103.65 | 75.5409 | 82.65 | 7.1091 | 34.38 | 1.333 | 47.93
13-03-2026 17:30 | 217 | 18021 | 95.8618 | 103.35 | 7.4882 | 34.88 | 2.556 | 47.93
13-03-2026 17:20 | 265 | 17917.65 | 117.0663 | 125 | 7.9337 | 35.12 | 2.222 | 47.93
13-03-2026 17:10 | 309 | 17792.65 | 136.5037 | 144 | 7.4963 | 34.75 | 3.667 | 47.93
13-03-2026 17:00 | 350 | 17648.65 | 154.4452 | 164 | 9.5548 | 35.38 | 4 | 48.22
13-03-2026 16:50 | 394 | 17484.65 | 173.8612 | 181 | 7.1388 | 35.38 | 1.889 | 48.22
13-03-2026 16:40 | 433 | 17303.65 | 190.867 | 203.65 | 12.783 | 35.75 | 4.556 | 48.5
13-03-2026 16:30 | 478 | 17100 | 210.7031 | 221.35 | 10.6469 | 35.56 | 3.444 | 48.5
13-03-2026 16:20 | 519 | 16878.65 | 228.7759 | 244 | 15.2241 | 35.56 | 3.889 | 48.5
13-03-2026 16:10 | 581 | 16634.65 | 256.1056 | 274.65 | 18.5444 | 36 | 5 | 48.5
13-03-2026 16:00 | 651 | 16360 | 286.327 | 287.35 | 1.023 | 35.88 | 3.333 | 49.08
13-03-2026 15:50 | 677 | 16072.65 | 298.0925 | 307.65 | 9.5575 | 35.56 | 2.333 | 48.79
13-03-2026 15:40 | 704 | 15765 | 309.981 | 320.35 | 10.369 | 35.75 | 3.333 | 48.79
13-03-2026 15:30 | 772 | 15444.65 | 339.9223 | 331 | -8.9223 | 35.62 | 5.444 | 48.79
13-03-2026 15:20 | 614 | 15113.65 | 270.3527 | 327 | 56.6473 | 36.19 | 2.556 | 48.79
13-03-2026 15:10 | 741 | 14786.65 | 325.9113 | 335.65 | 9.7387 | 35.44 | 5.556 | 49.08
13-03-2026 15:00 | 839 | 14451 | 369.8324 | 373 | 3.1676 | 35.94 | 4.556 | 48.5
13-03-2026 14:50 | 890 | 14078 | 391.8793 | 380.35 | -11.5293 | 35.81 | 3.556 | 48.79
13-03-2026 14:40 | 919 | 13697.65 | 404.6484 | 382 | -22.6484 | 35.62 | 0.444 | 48.79
13-03-2026 14:30 | 954 | 13315.65 | 419.5943 | 412.65 | -6.9443 | 35.81 | 5.111 | 49.08
13-03-2026 14:20 | 1008 | 12903 | 443.8364 | 409.35 | -34.4864 | 35.25 | 3.111 | 48.79
13-03-2026 14:10 | 1005 | 12493.65 | 442.5154 | 424 | -18.5154 | 35.94 | 4.333 | 48.79
13-03-2026 14:00 | 1022 | 12069.65 | 450.499 | 401 | -49.499 | 35.5 | 2.111 | 48.5
13-03-2026 13:50 | 1021 | 11668.65 | 449.5605 | 420 | -29.5605 | 35.81 | 3.222 | 48.79
13-03-2026 13:40 | 1057 | 11248.65 | 465.9271 | 429.65 | -36.2771 | 35.56 | 2.222 | 48.5
13-03-2026 13:30 | 1050 | 10819 | 462.8414 | 431 | -31.8414 | 35.44 | 3 | 48.5
13-03-2026 13:20 | 1053 | 10388 | 464.1638 | 433.353 | -30.8108 | 35.56 | 1.444 | 48.5
13-03-2026 13:10 | 1032 | 9954.647 | 454.4039 | 426 | -28.4039 | 35.06 | 3.111 | 48.79
13-03-2026 13:00 | 1050 | 9528.647 | 462.8414 | 435 | -27.8414 | 35.56 | 3.111 | 48.5
13-03-2026 12:50 | 1044 | 9093.647 | 460.1966 | 430.647 | -29.5496 | 35 | 4 | 48.5
13-03-2026 12:40 | 1035 | 8663 | 456.2294 | 425 | -31.2294 | 34.88 | 0.778 | 48.5
13-03-2026 12:30 | 994 | 8238 | 438.1566 | 424.353 | -13.8036 | 34.56 | 2.778 | 48.5
13-03-2026 12:20 | 1026 | 7813.647 | 451.762 | 402 | -49.762 | 34.13 | 0.444 | 48.79
13-03-2026 12:10 | 443 | 7411.647 | 195.275 | 251.647 | 56.372 | 33.88 | 2 | 48.5
13-03-2026 12:00 | 1134 | 7160 | 499.8688 | 322.353 | -177.5158 | 33.75 | 1.333 | 48.5
13-03-2026 11:50 | 942 | 6837.647 | 415.2349 | 414 | -1.2349 | 34.56 | 4.667 | 48.5
13-03-2026 11:40 | 970 | 6423.647 | 428.0339 | 405.647 | -22.3869 | 34.25 | 1.333 | 48.22
13-03-2026 11:30 | 956 | 6018 | 421.4061 | 401.353 | -20.0531 | 34 | 0.444 | 48.5
13-03-2026 11:20 | 943 | 5616.647 | 415.216 | 393 | -22.216 | 33.31 | 0.556 | 48.79
13-03-2026 11:10 | 920 | 5223.647 | 405.0888 | 389 | -16.0888 | 33.56 | 1.444 | 48.79
13-03-2026 11:00 | 899 | 4834.647 | 395.8422 | 380 | -15.8422 | 32.69 | 0.444 | 48.79
13-03-2026 10:50 | 870 | 4454.647 | 383.0731 | 367.647 | -15.4261 | 32.25 | 1.556 | 48.79
13-03-2026 10:40 | 840 | 4087 | 369.8636 | 357 | -12.8636 | 31.87 | 0.556 | 48.79
13-03-2026 10:30 | 810 | 3730 | 356.2593 | 346 | -10.2593 | 31.19 | 0.556 | 49.08
13-03-2026 10:20 | 779 | 3384 | 342.2581 | 336.353 | -5.9051 | 30.56 | 0.444 | 49.36
13-03-2026 10:10 | 751 | 3047.647 | 329.9561 | 323 | -6.9561 | 30.5 | 0.556 | 49.36
13-03-2026 10:00 | 713 | 2724.647 | 313.5962 | 308 | -5.5962 | 29.56 | 1.667 | 49.08
13-03-2026 09:50 | 670 | 2416.647 | 294.6837 | 294 | -0.68366 | 28.94 | 0.556 | 49.08
13-03-2026 09:40 | 633 | 2122.647 | 278.4101 | 278 | -0.41008 | 28.5 | 0.444 | 49.08
13-03-2026 09:30 | 593 | 1844.647 | 260.817 | 260.647 | -0.17003 | 27.63 | 0.444 | 49.08
13-03-2026 09:20 | 549 | 1584 | 241.7323 | 242.353 | 0.62069 | 27.06 | 0.444 | 48.79
13-03-2026 09:10 | 509 | 1341.647 | 224.3679 | 224 | -0.3679 | 26 | 0.444 | 48.5
13-03-2026 09:00 | 464 | 1117.647 | 204.7502 | 204.647 | -0.10324 | 25.81 | 1.667 | 48.22
13-03-2026 08:50 | 420 | 913 | 185.539 | 183.353 | -2.186 | 25.12 | 0.444 | 47.93
13-03-2026 08:40 | 376 | 729.647 | 170.0964 | 163 | -7.0964 | 24.5 | 0.444 | 41.61
13-03-2026 08:30 | 331 | 566.647 | 152.1318 | 140 | -12.1318 | 23.94 | 0.556 | 37.31
13-03-2026 08:20 | 286 | 426.647 | 131.4492 | 118 | -13.4492 | 23.06 | 0.444 | 37.31
13-03-2026 08:10 | 234 | 308.647 | 108.34 | 96 | -12.34 | 22.06 | 0.444 | 35.3
13-03-2026 08:00 | 193 | 212.647 | 90.2885 | 76 | -14.2885 | 21.25 | 0.556 | 32.43
13-03-2026 07:50 | 152 | 136.647 | 71.9871 | 56.647 | -15.3401 | 20.25 | 0.444 | 28.99
13-03-2026 07:40 | 106 | 80 | 50.7129 | 36.353 | -14.3599 | 18.94 | 0.444 | 26.12
13-03-2026 07:30 | 63 | 43.647 | 30.3239 | 22.647 | -7.6769 | 18.38 | 0.444 | 24.39
13-03-2026 07:20 | 40 | 21 | 19.3111 | 13.353 | -5.9581 | 18.19 | 0.444 | 23.53
13-03-2026 07:10 | 22 | 7.647 | 10.6315 | 7 | -3.6315 | 18.44 | 0.444 | 23.25
13-03-2026 07:00 | 6 | 0.647 | 2.8995 | 0.647 | -2.2525 | 18.63 | 0.556 | 23.25
| Cumulative POA |  | Sum |  |  | AVG | AVG | AVG
| 7.1318 |  | 18891.3987 | 18288.65 |  | 31.5747 | 1.9482 | 45.2748

## 14 MAR. 2026
Timestamp | Solar Irradiation( POA ) [W/m2] | Daily AC Active Import Energy [kWh], MFM | Expected Energy, MFM, kWh | Actual Energy from MFM, kWh | Diiference between expected energy and meter energy = Loss/ Gain, kWh | Ambient Temp.(°C) | Wind Speed [m/s] | Module Temp.(°C)
14-03-2026 19:00 | 0 | 16489 | 0 | 0 | 0 | 30.75 | 1.222 | 39.03
14-03-2026 18:50 | 0 | 16489 | 0 | 1.65 | 1.65 | 31.06 | 2.222 | 39.89
14-03-2026 18:40 | 7 | 16487.35 | 3.17 | 7.35 | 4.18 | 31.25 | 1.778 | 41.33
14-03-2026 18:30 | 26 | 16480 | 11.724 | 16.65 | 4.926 | 31.37 | 3.889 | 42.48
14-03-2026 18:20 | 43 | 16463.35 | 19.2863 | 29 | 9.7137 | 32 | 2.667 | 43.91
14-03-2026 18:10 | 78 | 16434.35 | 34.7955 | 38.35 | 3.5545 | 31.81 | 1.667 | 45.35
14-03-2026 18:00 | 80 | 16396 | 35.6877 | 31 | -4.6877 | 31.87 | 2.778 | 45.35
14-03-2026 17:50 | 62 | 16365 | 27.5392 | 42 | 14.4608 | 32 | 2.333 | 46.49
14-03-2026 17:40 | 131 | 16323 | 57.9982 | 53 | -4.9982 | 32.38 | 2.556 | 47.35
14-03-2026 17:30 | 122 | 16270 | 54.0136 | 54.65 | 0.63638 | 32.44 | 2.444 | 47.35
14-03-2026 17:20 | 121 | 16215.35 | 53.5119 | 63 | 9.4881 | 32.63 | 3.333 | 47.64
14-03-2026 17:10 | 149 | 16152.35 | 65.8222 | 106 | 40.1778 | 33.19 | 1.333 | 47.93
14-03-2026 17:00 | 299 | 16046.35 | 132.2319 | 143.35 | 11.1181 | 33.5 | 2.111 | 47.64
14-03-2026 16:50 | 254 | 15903 | 112.2069 | 157.65 | 45.4431 | 33.44 | 3.444 | 47.93
14-03-2026 16:40 | 367 | 15745.35 | 161.9469 | 166 | 4.0531 | 33.63 | 3.222 | 48.22
14-03-2026 16:30 | 385 | 15579.35 | 169.7085 | 191.35 | 21.6415 | 33.63 | 2.778 | 48.5
14-03-2026 16:20 | 453 | 15388 | 199.683 | 215 | 15.317 | 34.19 | 2.556 | 48.5
14-03-2026 16:10 | 496 | 15173 | 218.6375 | 241 | 22.3625 | 33.75 | 3.111 | 48.5
14-03-2026 16:00 | 600 | 14932 | 265.0558 | 221 | -44.0558 | 33.56 | 2.222 | 47.93
14-03-2026 15:50 | 594 | 14711 | 262.6948 | 236 | -26.6948 | 33.38 | 1.222 | 47.64
14-03-2026 15:40 | 560 | 14475 | 247.6584 | 195 | -52.6584 | 33.06 | 1.667 | 47.64
14-03-2026 15:30 | 272 | 14280 | 120.4238 | 116 | -4.4238 | 32.81 | 2.222 | 47.35
14-03-2026 15:20 | 235 | 14164 | 104.0426 | 138 | 33.9574 | 32.63 | 1.444 | 47.35
14-03-2026 15:10 | 364 | 14026 | 161.1554 | 129 | -32.1554 | 32.81 | 1.778 | 47.35
14-03-2026 15:00 | 352 | 13897 | 155.1621 | 304 | 148.8379 | 33.75 | 2.444 | 48.5
14-03-2026 14:50 | 685 | 13593 | 301.9489 | 355 | 53.0511 | 34.13 | 2.778 | 48.5
14-03-2026 14:40 | 881 | 13238 | 388.346 | 374 | -14.346 | 34 | 2.889 | 48.5
14-03-2026 14:30 | 876 | 12864 | 386.142 | 379.65 | -6.492 | 33.56 | 4 | 48.5
14-03-2026 14:20 | 884 | 12484.35 | 389.6684 | 383.35 | -6.3184 | 33.44 | 4.111 | 48.5
14-03-2026 14:10 | 905 | 12101 | 399.3512 | 391 | -8.3512 | 33.13 | 2.556 | 48.22
14-03-2026 14:00 | 917 | 11710 | 404.2149 | 407 | 2.7851 | 33.5 | 3 | 48.5
14-03-2026 13:50 | 923 | 11303 | 406.8597 | 405.65 | -1.2097 | 33.5 | 6.444 | 48.5
14-03-2026 13:40 | 941 | 10897.35 | 414.7941 | 404.35 | -10.4441 | 32.75 | 4.778 | 48.5
14-03-2026 13:30 | 977 | 10493 | 430.1866 | 414 | -16.1866 | 32.5 | 4.778 | 48.79
14-03-2026 13:20 | 938 | 10079 | 413.4717 | 415 | 1.5283 | 32.63 | 4.778 | 48.5
14-03-2026 13:10 | 952 | 9664 | 419.1788 | 414 | -5.1788 | 32.38 | 6.444 | 48.79
14-03-2026 13:00 | 950 | 9250 | 418.7613 | 415.647 | -3.1143 | 32.25 | 3.222 | 48.5
14-03-2026 12:50 | 935 | 8834.353 | 412.1493 | 413 | 0.85071 | 32.06 | 2 | 48.5
14-03-2026 12:40 | 980 | 8421.353 | 431.5076 | 414.353 | -17.1546 | 31.87 | 4 | 48.79
14-03-2026 12:30 | 971 | 8007 | 428.0181 | 418 | -10.0181 | 31.69 | 5.444 | 48.5
14-03-2026 12:20 | 982 | 7589 | 432.867 | 412 | -20.867 | 31.25 | 2.889 | 48.5
14-03-2026 12:10 | 959 | 7177 | 422.261 | 408.647 | -13.614 | 31.25 | 6.444 | 48.79
14-03-2026 12:00 | 947 | 6768.353 | 417.4389 | 400 | -17.4389 | 31.31 | 4.333 | 48.5
14-03-2026 11:50 | 965 | 6368.353 | 425.3733 | 382 | -43.3733 | 31.31 | 1.111 | 48.5
14-03-2026 11:40 | 710 | 5986.353 | 312.969 | 381 | 68.031 | 30.87 | 2.556 | 48.5
14-03-2026 11:30 | 895 | 5605.353 | 394.5172 | 383.353 | -11.1642 | 30.81 | 4.111 | 48.5
14-03-2026 11:20 | 877 | 5222 | 386.9956 | 377 | -9.9956 | 31.25 | 4.222 | 48.22
14-03-2026 11:10 | 850 | 4845 | 374.6812 | 372 | -2.6812 | 30.37 | 4.111 | 48.5
14-03-2026 11:00 | 839 | 4473 | 369.8324 | 363 | -6.8324 | 30.31 | 5 | 48.5
14-03-2026 10:50 | 808 | 4110 | 356.1675 | 354 | -2.1675 | 30 | 5.333 | 48.5
14-03-2026 10:40 | 787 | 3756 | 346.9107 | 345 | -1.9107 | 30.13 | 3.222 | 48.5
14-03-2026 10:30 | 760 | 3411 | 335.009 | 333 | -2.009 | 29.5 | 2.111 | 48.5
14-03-2026 10:20 | 721 | 3078 | 317.4663 | 317.647 | 0.1807 | 29.63 | 3.556 | 48.79
14-03-2026 10:10 | 679 | 2760.353 | 299.3041 | 305.353 | 6.0489 | 29.06 | 4.333 | 48.5
14-03-2026 10:00 | 651 | 2455 | 286.9617 | 288 | 1.0383 | 29.13 | 3.222 | 48.5
14-03-2026 09:50 | 627 | 2167 | 276.3825 | 276 | -0.38246 | 29.19 | 3.444 | 48.5
14-03-2026 09:40 | 594 | 1891 | 261.836 | 256.647 | -5.189 | 28.87 | 1.889 | 48.5
|  | 1634.353 | 0 | 245.353 | 245.353
14-03-2026 09:20 | 524 | 1389 | 231.2266 | 211.647 | -19.5796 | 27.5 | 2.111 | 48.22
14-03-2026 09:10 | 441 | 1177.353 | 194.816 | 164 | -30.816 | 27.06 | 1.778 | 47.93
14-03-2026 09:00 | 404 | 1013.353 | 178.6678 | 207.353 | 28.6852 | 27.63 | 1.556 | 47.64
14-03-2026 08:50 | 453 | 806 | 200.5588 | 184 | -16.5588 | 26.75 | 2.222 | 47.35
14-03-2026 08:40 | 382 | 622 | 170.0429 | 160 | -10.0429 | 26.69 | 0.556 | 45.92
14-03-2026 08:30 | 313 | 462 | 141.5962 | 131.647 | -9.9492 | 26.13 | 1 | 41.61
14-03-2026 08:20 | 263 | 330.353 | 120.6261 | 109 | -11.6261 | 25.62 | 0.444 | 37.88
14-03-2026 08:10 | 217 | 221.353 | 100.8887 | 88 | -12.8887 | 25.25 | 0.444 | 34.15
14-03-2026 08:00 | 179 | 133.353 | 83.9106 | 69.353 | -14.5576 | 24.94 | 1.667 | 31.86
14-03-2026 07:50 | 141 | 64 | 66.5049 | 37.647 | -28.8579 | 24.5 | 1.222 | 30.14
14-03-2026 07:40 | 108 | 26.353 | 51.3048 | 0 | -51.3048 | 24 | 2.778 | 28.13
14-03-2026 07:30 | 75 | 26.353 | 36.0633 | 2.353 | -33.7103 | 23.19 | 2 | 24.68
14-03-2026 07:20 | 43 | 24 | 20.8419 | 15 | -5.8419 | 22.25 | 1.778 | 22.39
14-03-2026 07:10 | 22 | 9 | 10.6529 | 7 | -3.6529 | 22.06 | 0.556 | 22.67
14-03-2026 07:00 | 8 | 2 | 3.866 | 2 | -1.866 | 22.19 | 0.556 | 23.25
| Cumulative POA |  | Sum |  |  | AVG | AVG | AVG
| 6.1648 |  | 16347.2957 | 16489 |  | 30.5594 | 2.8086 | 45.0536

## 15 MAR.2026
Timestamp | Solar Irradiation( POA ) [W/m2] | Daily AC Active Import Energy [kWh], MFM | Expected Energy, MFM, kWh | Actual Energy from MFM, kWh | Diiference between expected energy and meter energy = Loss/ Gain, kWh | Ambient Temp.(°C) | Wind Speed [m/s] | Module Temp.(°C)
15-03-2026 19:00 | 0 | 15110 | 0 | 0 | 0 | 30.44 | 1 | 37.6
15-03-2026 18:50 | 0 | 15110 | 0 | 2 | 2 | 30.63 | 1.222 | 38.75
15-03-2026 18:40 | 7 | 15108 | 3.1902 | 7 | 3.8098 | 31 | 1.889 | 39.61
15-03-2026 18:30 | 22 | 15101 | 9.9843 | 13 | 3.0157 | 31.25 | 2 | 40.75
15-03-2026 18:20 | 31 | 15088 | 14.0239 | 16 | 1.9761 | 31.56 | 2.222 | 41.61
15-03-2026 18:10 | 36 | 15072 | 16.1987 | 22 | 5.8013 | 31.75 | 1.778 | 43.05
15-03-2026 18:00 | 52 | 15050 | 23.2224 | 39 | 15.7776 | 32.19 | 2.667 | 45.06
15-03-2026 17:50 | 106 | 15011 | 46.9798 | 63.65 | 16.6702 | 32.56 | 1.889 | 47.07
15-03-2026 17:40 | 165 | 14947.35 | 73.0512 | 80.35 | 7.2988 | 33.13 | 1.556 | 47.35
15-03-2026 17:30 | 164 | 14867 | 72.5285 | 82 | 9.4715 | 33.31 | 2.444 | 47.64
15-03-2026 17:20 | 247 | 14785 | 109.3554 | 118.65 | 9.2946 | 33.56 | 2.556 | 47.35
15-03-2026 17:10 | 293 | 14666.35 | 129.5784 | 138 | 8.4216 | 33.75 | 2.222 | 47.64
15-03-2026 17:00 | 334 | 14528.35 | 147.7105 | 154.35 | 6.6395 | 33.44 | 2.333 | 47.64
15-03-2026 16:50 | 376 | 14374 | 166.1016 | 174 | 7.8984 | 33.81 | 1.444 | 47.93
15-03-2026 16:40 | 420 | 14200 | 185.539 | 194.65 | 9.111 | 34 | 1.222 | 47.93
15-03-2026 16:30 | 458 | 14005.35 | 202.3259 | 189 | -13.3259 | 33.81 | 0.556 | 47.93
15-03-2026 16:20 | 471 | 13816.35 | 207.8391 | 223.35 | 15.5109 | 34.06 | 2 | 48.22
15-03-2026 16:10 | 567 | 13593 | 249.9344 | 196.65 | -53.2844 | 34.13 | 2.889 | 48.5
15-03-2026 16:00 | 604 | 13396.35 | 266.244 | 0 | -266.244 | 34.5 | 5 | 48.5
15-03-2026 15:50 | 624 | 13396.35 | 275.0601 | 0 | -275.0601 | 34.5 | 2.667 | 48.5
15-03-2026 15:40 | 668 | 13396.35 | 294.1297 | 0 | -294.1297 | 34.5 | 2.556 | 48.79
15-03-2026 15:30 | 709 | 13396.35 | 312.5282 | 0 | -312.5282 | 34.31 | 3.667 | 48.5
15-03-2026 15:20 | 754 | 13396.35 | 332.3642 | 0 | -332.3642 | 33.69 | 1.556 | 48.5
15-03-2026 15:10 | 763 | 13396.35 | 335.9595 | 0 | -335.9595 | 33.88 | 4.111 | 48.79
15-03-2026 15:00 | 818 | 13396.35 | 360.1767 | 0 | -360.1767 | 33.69 | 2 | 48.79
15-03-2026 14:50 | 875 | 13396.35 | 385.2746 | 0 | -385.2746 | 33.88 | 4 | 48.79
15-03-2026 14:40 | 903 | 13396.35 | 398.0436 | 0 | -398.0436 | 33.56 | 1.778 | 48.5
15-03-2026 14:30 | 920 | 13396.35 | 405.5373 | 305.35 | -100.1873 | 33.81 | 2.333 | 48.5
15-03-2026 14:20 | 949 | 13091 | 417.8579 | 402.65 | -15.2079 | 33.5 | 2.778 | 48.79
15-03-2026 14:10 | 961 | 12688.35 | 423.1416 | 409.35 | -13.7916 | 32.81 | 1.667 | 48.79
15-03-2026 14:00 | 974 | 12279 | 428.8657 | 417 | -11.8657 | 33.31 | 4.111 | 48.79
15-03-2026 13:50 | 986 | 11862 | 434.6302 | 416.65 | -17.9802 | 32.56 | 2.778 | 48.5
15-03-2026 13:40 | 983 | 11445.35 | 432.8285 | 420.35 | -12.4785 | 32.25 | 3.333 | 48.79
15-03-2026 13:30 | 1017 | 11025 | 447.7992 | 425.65 | -22.1492 | 32.31 | 3 | 48.79
15-03-2026 13:20 | 1015 | 10599.35 | 446.4237 | 418.35 | -28.0737 | 31.75 | 2.222 | 49.08
15-03-2026 13:10 | 1010 | 10181 | 444.2246 | 422 | -22.2246 | 30.75 | 1.222 | 49.08
15-03-2026 13:00 | 1013 | 9759 | 446.0379 | 422.647 | -23.3909 | 31.31 | 1.889 | 48.79
15-03-2026 12:50 | 1002 | 9336.353 | 440.706 | 421.353 | -19.353 | 30.87 | 0.889 | 49.08
15-03-2026 12:40 | 1005 | 8915 | 442.5154 | 424.647 | -17.8684 | 30.25 | 1 | 48.79
15-03-2026 12:30 | 990 | 8490.353 | 435.4281 | 419.353 | -16.0751 | 30.13 | 2 | 49.08
15-03-2026 12:20 | 987 | 8071 | 434.5898 | 420 | -14.5898 | 29.94 | 1.556 | 48.79
15-03-2026 12:10 | 982 | 7651 | 432.3882 | 416.647 | -15.7412 | 30 | 1.333 | 48.79
15-03-2026 12:00 | 969 | 7234.353 | 427.1365 | 412.353 | -14.7835 | 29.5 | 2.222 | 48.5
15-03-2026 11:50 | 950 | 6822 | 418.2982 | 408.647 | -9.6512 | 29.13 | 1.778 | 48.79
15-03-2026 11:40 | 943 | 6413.353 | 414.7563 | 403.353 | -11.4033 | 28.81 | 3.111 | 49.08
15-03-2026 11:30 | 919 | 6010 | 404.6484 | 397 | -7.6484 | 28.5 | 4 | 48.79
15-03-2026 11:20 | 905 | 5613 | 398.484 | 391.647 | -6.837 | 29.13 | 1.778 | 48.79
15-03-2026 11:10 | 887 | 5221.353 | 389.7085 | 385.353 | -4.3555 | 28.13 | 1.889 | 49.36
15-03-2026 11:00 | 862 | 4836 | 379.1303 | 377.647 | -1.4833 | 27.75 | 3.889 | 49.08
15-03-2026 10:50 | 841 | 4458.353 | 370.304 | 369.353 | -0.95096 | 27.81 | 3.444 | 48.79
15-03-2026 10:40 | 810 | 4089 | 357.0491 | 359 | 1.9509 | 27.75 | 3.444 | 48.5
15-03-2026 10:30 | 789 | 3730 | 347.4076 | 349 | 1.5924 | 27.63 | 4 | 48.79
15-03-2026 10:20 | 758 | 3381 | 333.7579 | 3381 | 3047.2421 | 26.94 | 0.889 | 48.79
15-03-2026 10:10 | 724 |  | 318.7872 | -2725 | -3043.7872 | 26.94 | 3.444 | 48.79
15-03-2026 10:00 | 686 | 2725 | 302.3897 | 307 | 4.6103 | 26.13 | 3.333 | 48.5
15-03-2026 09:50 | 650 | 2418 | 286.5209 | 293 | 6.4791 | 26.56 | 3.444 | 48.5
15-03-2026 09:40 | 615 | 2125 | 270.793 | 276 | 5.207 | 26.18 | 3.444 | 48.79
15-03-2026 09:30 | 579 | 1849 | 254.9417 | 258 | 3.0583 | 26.18 | 3.222 | 48.79
15-03-2026 09:20 | 535 | 1591 | 235.8287 | 239 | 3.1713 | 26.13 | 3.556 | 48.5
15-03-2026 09:10 | 497 | 1352 | 220.9916 | 221.647 | 0.65544 | 25.81 | 2.889 | 46.21
15-03-2026 09:00 | 458 | 1130.353 | 203.8735 | 202 | -1.8735 | 26.18 | 4.222 | 45.92
15-03-2026 08:50 | 416 | 928.353 | 186.3805 | 182 | -4.3805 | 25.75 | 3.556 | 44.2
15-03-2026 08:40 | 374 | 746.353 | 168.8269 | 160.353 | -8.4739 | 25.5 | 3.556 | 42.19
15-03-2026 08:30 | 330 | 586 | 150.718 | 140 | -10.718 | 25.31 | 3 | 39.03
15-03-2026 08:20 | 288 | 446 | 131.9521 | 118.647 | -13.3051 | 25 | 2.556 | 38.17
15-03-2026 08:10 | 243 | 327.353 | 111.6859 | 96.353 | -15.3329 | 24.56 | 1.111 | 37.31
15-03-2026 08:00 | 197 | 231 | 91.5902 | 77 | -14.5902 | 24.06 | 2.222 | 34.15
15-03-2026 07:50 | 154 | 154 | 72.1913 | 58 | -14.1913 | 23.5 | 1.222 | 31.86
15-03-2026 07:40 | 116 | 96 | 54.6021 | 42 | -12.6021 | 23.31 | 0.889 | 30.71
15-03-2026 07:30 | 80 | 54 | 37.7723 | 27.647 | -10.1253 | 23.25 | 0.889 | 29.85
15-03-2026 07:20 | 45 | 26.353 | 21.2908 | 16 | -5.2908 | 23.56 | 1.778 | 29.27
15-03-2026 07:10 | 25 | 10.353 | 11.8644 | 8 | -3.8644 | 23.38 | 1.778 | 28.41
15-03-2026 07:00 | 10 | 2.353 | 4.7457 | 2.353 | -2.3927 | 23.56 | 1.444 | 28.41
| Cumulative POA |  | Sum |  |  | AVG | AVG | AVG
| 6.986 |  | 18508.7455 | 15110 |  | 29.8955 | 2.4018 | 45.4321

## 16 MAR.2026
Timestamp | Solar Irradiation( POA ) [W/m2] | Daily AC Active Import Energy [kWh], MFM | Expected Energy, MFM, kWh | Actual Energy from MFM, kWh | Diiference between expected energy and meter energy = Loss/ Gain, kWh | Ambient Temp.(°C) | Wind Speed [m/s] | Module Temp.(°C)
16-03-2026 19:00 | 0 | 18744 | 0 | 0.65 | 0.65 | 30.87 | 1.444 | 39.32
16-03-2026 18:50 | 0 | 18743.35 | 0 | 2.35 | 2.35 | 30.75 | 4 | 40.47
16-03-2026 18:40 | 11 | 18741 | 4.9655 | 10 | 5.0345 | 30.75 | 4.333 | 42.19
16-03-2026 18:30 | 31 | 18731 | 13.9489 | 23 | 9.0511 | 31.06 | 3.111 | 43.05
16-03-2026 18:20 | 62 | 18708 | 27.8383 | 31 | 3.1617 | 31.19 | 3.667 | 43.62
16-03-2026 18:10 | 69 | 18677 | 30.9141 | 38 | 7.0859 | 31.31 | 2 | 44.2
16-03-2026 18:00 | 80 | 18639 | 35.7657 | 41 | 5.2343 | 31.44 | 3 | 44.77
16-03-2026 17:50 | 97 | 18598 | 43.2714 | 45.65 | 2.3786 | 31.56 | 1.333 | 45.35
16-03-2026 17:40 | 99 | 18552.35 | 44.0205 | 48.35 | 4.3295 | 31.75 | 3.556 | 46.21
16-03-2026 17:30 | 106 | 18504 | 46.8782 | 67 | 20.1218 | 32.06 | 3.444 | 47.64
16-03-2026 17:20 | 195 | 18437 | 86.0481 | 91 | 4.9519 | 32.5 | 3.778 | 48.22
16-03-2026 17:10 | 159 | 18346 | 70.1623 | 124 | 53.8377 | 32.81 | 3.556 | 48.22
16-03-2026 17:00 | 350 | 18222 | 154.4452 | 157.65 | 3.2048 | 33.25 | 2.444 | 48.22
16-03-2026 16:50 | 382 | 18064.35 | 168.5659 | 191.35 | 22.7841 | 33.5 | 5.444 | 48.22
16-03-2026 16:40 | 471 | 17873 | 207.8391 | 225 | 17.1609 | 33.88 | 4.444 | 48.22
16-03-2026 16:30 | 528 | 17648 | 232.9917 | 243 | 10.0083 | 33.81 | 4.556 | 48.22
16-03-2026 16:20 | 414 | 17405 | 182.4918 | 245 | 62.5082 | 34.06 | 3.667 | 48.5
16-03-2026 16:10 | 618 | 17160 | 272.4153 | 284 | 11.5847 | 34.25 | 3.889 | 48.5
16-03-2026 16:00 | 599 | 16876 | 264.322 | 255.65 | -8.672 | 34.13 | 2.444 | 48.22
16-03-2026 15:50 | 629 | 16620.35 | 277.5601 | 278.35 | 0.78986 | 33.94 | 2.222 | 48.22
16-03-2026 15:40 | 534 | 16342 | 235.8996 | 271 | 35.1004 | 34.06 | 2.778 | 47.93
16-03-2026 15:30 | 409 | 16071 | 180.8791 | 209.65 | 28.7709 | 33.56 | 4.778 | 47.64
16-03-2026 15:20 | 540 | 15861.35 | 238.0327 | 350.35 | 112.3173 | 34.31 | 2.556 | 48.5
16-03-2026 15:10 | 878 | 15511 | 387.0236 | 348 | -39.0236 | 34.62 | 5.444 | 48.5
16-03-2026 15:00 | 896 | 15163 | 394.0844 | 383 | -11.0844 | 34.81 | 3.333 | 49.08
16-03-2026 14:50 | 800 | 14780 | 351.8611 | 388.65 | 36.7889 | 34.5 | 5.222 | 49.08
16-03-2026 14:40 | 935 | 14391.35 | 411.2376 | 405.35 | -5.8876 | 34.44 | 3.111 | 49.08
16-03-2026 14:30 | 972 | 13986 | 427.0537 | 410 | -17.0537 | 34.38 | 1.444 | 49.36
16-03-2026 14:20 | 973 | 13576 | 427.4931 | 416 | -11.4931 | 34.13 | 3.444 | 49.36
16-03-2026 14:10 | 969 | 13160 | 425.7356 | 413.65 | -12.0856 | 34.19 | 4.111 | 49.36
16-03-2026 14:00 | 1005 | 12746.35 | 441.5524 | 423 | -18.5524 | 33.81 | 3.778 | 49.36
16-03-2026 13:50 | 1006 | 12323.35 | 441.5014 | 425 | -16.5014 | 33.75 | 2.222 | 49.65
16-03-2026 13:40 | 1029 | 11898.35 | 451.5953 | 426.35 | -25.2453 | 33.94 | 2.778 | 49.65
16-03-2026 13:30 | 1043 | 11472 | 457.7395 | 430.65 | -27.0895 | 33.81 | 3.222 | 49.65
16-03-2026 13:20 | 1057 | 11041.35 | 463.8836 | 430.35 | -33.5336 | 33.56 | 2.667 | 49.65
16-03-2026 13:10 | 1058 | 10611 | 464.3225 | 435.65 | -28.6725 | 33.81 | 1.333 | 49.65
16-03-2026 13:00 | 1066 | 10175.35 | 468.3531 | 438.35 | -30.0031 | 33.38 | 4 | 49.36
16-03-2026 12:50 | 1057 | 9737 | 465.4118 | 437 | -28.4118 | 33.56 | 2.556 | 48.79
16-03-2026 12:40 | 1059 | 9300 | 466.2924 | 439 | -27.2924 | 33.19 | 4.111 | 48.79
16-03-2026 12:30 | 1059 | 8861 | 466.2924 | 440 | -26.2924 | 32.88 | 4.333 | 48.79
16-03-2026 12:20 | 1053 | 8421 | 463.6505 | 439 | -24.6505 | 32.13 | 2.111 | 48.79
16-03-2026 12:10 | 1048 | 7982 | 461.9598 | 437 | -24.9598 | 32.44 | 4.556 | 48.5
16-03-2026 12:00 | 1037 | 7545 | 457.111 | 432 | -25.111 | 32.56 | 3.111 | 48.5
16-03-2026 11:50 | 1021 | 7113 | 450.0582 | 430 | -20.0582 | 32.06 | 1.667 | 48.5
16-03-2026 11:40 | 1006 | 6683 | 443.4462 | 422 | -21.4462 | 31.63 | 2.111 | 48.5
16-03-2026 11:30 | 984 | 6261 | 433.7486 | 416 | -17.7486 | 31.5 | 2.667 | 48.5
16-03-2026 11:20 | 962 | 5845 | 424.0509 | 406.647 | -17.4039 | 31.44 | 2.333 | 48.5
16-03-2026 11:10 | 943 | 5438.353 | 415.6757 | 397.353 | -18.3227 | 30.5 | 2.222 | 48.5
16-03-2026 11:00 | 920 | 5041 | 405.5373 | 392.647 | -12.8903 | 30.69 | 1.889 | 48.5
16-03-2026 10:50 | 897 | 4648.353 | 394.9615 | 383 | -11.9615 | 30.13 | 0.778 | 48.79
16-03-2026 10:40 | 868 | 4265.353 | 382.1924 | 368.353 | -13.8394 | 30.13 | 2.556 | 48.79
16-03-2026 10:30 | 832 | 3897 | 366.7467 | 356 | -10.7467 | 30.31 | 0.778 | 48.5
16-03-2026 10:20 | 803 | 3541 | 353.572 | 342 | -11.572 | 29.87 | 0.667 | 48.79
16-03-2026 10:10 | 764 | 3199 | 336.3998 | 329.647 | -6.7528 | 29.63 | 0.556 | 48.79
16-03-2026 10:00 | 732 | 2869.353 | 321.9529 | 315.353 | -6.5999 | 29.75 | 1.333 | 49.08
16-03-2026 09:50 | 688 | 2554 | 302.9359 | 299.647 | -3.2889 | 29.25 | 0.556 | 48.79
16-03-2026 09:40 | 650 | 2254.353 | 286.5209 | 284.353 | -2.1679 | 28.25 | 0.556 | 48.5
16-03-2026 09:30 | 607 | 1970 | 267.5664 | 267.647 | 0.080564 | 28.06 | 0.556 | 48.5
16-03-2026 09:20 | 567 | 1702.353 | 249.9344 | 248.353 | -1.5814 | 27.94 | 0.556 | 48.5
16-03-2026 09:10 | 524 | 1454 | 231.2266 | 231 | -0.22657 | 27.69 | 0.556 | 48.22
16-03-2026 09:00 | 487 | 1223 | 215.1369 | 211 | -4.1369 | 26.44 | 0.556 | 47.93
16-03-2026 08:50 | 445 | 1012 | 196.8 | 193.647 | -3.153 | 25.5 | 0.556 | 47.64
16-03-2026 08:40 | 402 | 818.353 | 177.9793 | 172.353 | -5.6263 | 24.94 | 0.556 | 47.35
16-03-2026 08:30 | 358 | 646 | 160.7438 | 150.647 | -10.0968 | 23.56 | 0.556 | 43.62
16-03-2026 08:20 | 312 | 495.353 | 144.7523 | 129.353 | -15.3993 | 22.31 | 0.556 | 34.73
16-03-2026 08:10 | 265 | 366 | 126.7823 | 106.647 | -20.1353 | 20.88 | 0.667 | 26.12
16-03-2026 08:00 | 218 | 259.353 | 104.2964 | 85 | -19.2964 | 19.19 | 0.556 | 26.12
16-03-2026 07:50 | 174 | 174.353 | 84.5913 | 64.353 | -20.2383 | 17.88 | 0.556 | 21.52
16-03-2026 07:40 | 132 | 110 | 65.0625 | 48 | -17.0625 | 16.44 | 0.889 | 17.51
16-03-2026 07:30 | 92 | 62 | 45.6575 | 31 | -14.6575 | 15.38 | 0.556 | 15.5
16-03-2026 07:20 | 49 | 31 | 24.4123 | 18.647 | -5.7653 | 15.13 | 0.556 | 14.35
16-03-2026 07:10 | 28 | 12.353 | 13.9904 | 9.353 | -4.6374 | 15.38 | 0.556 | 13.49
16-03-2026 07:00 | 13 | 3 | 6.4955 | 3 | -3.4955 | 15.44 | 0.556 | 13.49
| Cumulative POA |  | Sum |  |  | AVG | AVG | AVG
| 7.1877 |  | 19046.6371 | 18744 |  | 30.0273 | 2.3745 | 44.414

## 17 MAR. 2026
Timestamp | Solar Irradiation( POA ) [W/m2] | Daily AC Active Import Energy [kWh], MFM | Expected Energy, MFM, kWh | Actual Energy from MFM, kWh | Diiference between expected energy and meter energy = Loss/ Gain, kWh | Ambient Temp.(°C) | Wind Speed [m/s] | Module Temp.(°C)
17-03-2026 19:00 | 0 | 15493 | 0 | 0 | 0 | 28.75 | 0.556 | 34.15
17-03-2026 18:50 | 0 | 15493 | 0 | 2 | 2 | 30.06 | 0.556 | 36.16
17-03-2026 18:40 | 5 | 15491 | 2.286 | 8 | 5.714 | 30.19 | 0.556 | 38.75
17-03-2026 18:30 | 25 | 15483 | 11.3336 | 17 | 5.6664 | 30.81 | 0.889 | 41.04
17-03-2026 18:20 | 37 | 15466 | 16.6667 | 24 | 7.3333 | 31.5 | 0.889 | 42.76
17-03-2026 18:10 | 64 | 15442 | 28.6126 | 36.65 | 8.0374 | 31.87 | 0.778 | 44.77
17-03-2026 18:00 | 69 | 15405.35 | 30.6484 | 38.35 | 7.7016 | 32 | 1 | 46.49
17-03-2026 17:50 | 106 | 15367 | 46.9798 | 80 | 33.0202 | 32.94 | 1.889 | 47.07
17-03-2026 17:40 | 221 | 15287 | 97.8443 | 99 | 1.1557 | 33.06 | 1.667 | 47.35
17-03-2026 17:30 | 209 | 15188 | 92.4296 | 81 | -11.4296 | 32.56 | 0.889 | 47.64
17-03-2026 17:20 | 166 | 15107 | 73.413 | 67 | -6.413 | 32.81 | 0.667 | 47.64
17-03-2026 17:10 | 188 | 15040 | 83.1425 | 103 | 19.8575 | 33.25 | 0.778 | 47.64
17-03-2026 17:00 | 328 | 14937 | 144.8971 | 162.65 | 17.7529 | 33.13 | 2.111 | 47.93
17-03-2026 16:50 | 404 | 14774.35 | 178.2739 | 192.35 | 14.0761 | 33.38 | 4 | 48.22
17-03-2026 16:40 | 402 | 14582 | 177.0062 | 221 | 43.9938 | 33.56 | 1.889 | 48.79
17-03-2026 16:30 | 524 | 14361 | 230.9799 | 222 | -8.9799 | 33.88 | 2.778 | 48.5
17-03-2026 16:20 | 555 | 14139 | 244.6448 | 169.65 | -74.9948 | 33.5 | 2 | 48.5
17-03-2026 16:10 | 536 | 13969.35 | 236.5218 | 201.35 | -35.1718 | 33.13 | 1.778 | 48.22
17-03-2026 16:00 | 419 | 13768 | 185.0973 | 171 | -14.0973 | 33.06 | 1.333 | 47.93
17-03-2026 15:50 | 284 | 13597 | 125.4597 | 138 | 12.5403 | 32.94 | 2.667 | 47.93
17-03-2026 15:40 | 339 | 13459 | 149.5912 | 167 | 17.4088 | 33.25 | 1.889 | 48.22
17-03-2026 15:30 | 458 | 13292 | 201.6638 | 293 | 91.3362 | 34.94 | 1 | 48.79
17-03-2026 15:20 | 686 | 12999 | 301.7209 | 324 | 22.2791 | 34.38 | 1.222 | 49.08
17-03-2026 15:10 | 872 | 12675 | 383.1181 | 371.65 | -11.4681 | 33.88 | 0.889 | 49.36
17-03-2026 15:00 | 867 | 12303.35 | 380.9214 | 678 | 297.0786 | 34 | 0.556 | 49.36
17-03-2026 14:50 | 896 |  | 394.5212 | 0 | -394.5212 | 33.31 | 0.778 | 48.79
17-03-2026 14:40 | 670 | 11625.35 | 294.6837 | 367.35 | 72.6663 | 33.63 | 1.222 | 49.08
17-03-2026 14:30 | 889 | 11258 | 390.5872 | 384 | -6.5872 | 33.31 | 0.889 | 49.36
17-03-2026 14:20 | 921 | 10874 | 404.6466 | 391.65 | -12.9966 | 33.19 | 2.556 | 49.36
17-03-2026 14:10 | 911 | 10482.35 | 400.253 | 400.35 | 0.096999 | 32.75 | 2.889 | 49.36
17-03-2026 14:00 | 838 | 10082 | 368.18 | 815 | 446.82 | 33.13 | 3.333 | 49.36
17-03-2026 13:50 | 957 |  | 420.9138 | 0 | -420.9138 | 32.69 | 2.667 | 49.08
17-03-2026 13:40 | 1006 | 9267 | 442.4653 | 426.647 | -15.8183 | 32.88 | 1.556 | 49.08
17-03-2026 13:30 | 901 | 8840.353 | 396.2835 | 390.353 | -5.9305 | 32.31 | 4 | 49.08
17-03-2026 13:20 | 958 | 8450 | 421.8207 | 443.647 | 21.8263 | 32.75 | 2.667 | 48.79
17-03-2026 13:10 | 1052 | 8006.353 | 462.6973 | 455.353 | -7.3443 | 32.19 | 2.556 | 49.08
17-03-2026 13:00 | 1139 | 7551 | 500.9622 | 455.647 | -45.3152 | 31.69 | 1.778 | 49.08
17-03-2026 12:50 | 792 |  | 348.3425 | 0 | -348.3425 | 31.25 | 2.667 | 49.08
17-03-2026 12:40 | 692 | 7095.353 | 304.0341 | 0 | -304.0341 | 31.75 | 4.333 | 49.36
17-03-2026 12:30 | 880 | 7095.353 | 386.633 | 0 | -386.633 | 31.19 | 3 | 49.36
17-03-2026 12:20 | 1081 | 7095.353 | 474.9435 | 167.353 | -307.5905 | 31.19 | 4.556 | 49.36
17-03-2026 12:10 | 713 | 6928 | 314.9746 | 300.647 | -14.3276 | 30.25 | 3.778 | 47.93
17-03-2026 12:00 | 1061 |  | 467.173 | 0 | -467.173 | 30.63 | 2.556 | 48.79
17-03-2026 11:50 | 988 | 6627.353 | 435.5118 | 744 | 308.4882 | 30.31 | 2.556 | 48.5
17-03-2026 11:40 | 462 | 5883.353 | 203.6502 | 328.353 | 124.7028 | 30.5 | 2.556 | 48.5
17-03-2026 11:30 | 821 | 5555 | 361.8979 | 393 | 31.1021 | 30.56 | 2.444 | 48.5
17-03-2026 11:20 | 980 | 5162 | 431.9853 | 283 | -148.9853 | 30 | 0.556 | 48.5
17-03-2026 11:10 | 684 | 4879 | 301.5081 | 327 | 25.4919 | 29 | 2.222 | 48.5
17-03-2026 11:00 | 1030 | 4552 | 453.5233 | 775 | 321.4767 | 28 | 1.667 | 48.79
17-03-2026 10:50 | 892 |  | 392.76 | 0 | -392.76 | 27.5 | 1.667 | 48.79
17-03-2026 10:40 | 941 | 3777 | 414.7941 | 322 | -92.7941 | 26.75 | 0.556 | 48.5
17-03-2026 10:30 | 846 | 3455 | 372.918 | 362 | -10.918 | 27.44 | 1.667 | 48.5
17-03-2026 10:20 | 751 | 3093 | 331.0418 | 285 | -46.0418 | 26.44 | 1.556 | 48.5
17-03-2026 10:10 | 441 | 2808 | 194.3934 | 247 | 52.6066 | 26.44 | 2.444 | 48.5
17-03-2026 10:00 | 675 | 2561 | 297.2119 | 620.647 | 323.4351 | 25.68 | 1.111 | 48.79
17-03-2026 09:50 | 764 |  | 336.7723 | 0 | -336.7723 | 24.69 | 0.556 | 48.5
17-03-2026 09:40 | 719 | 1940.353 | 319.7041 | 186.353 | -133.3511 | 23.75 | 0.889 | 46.21
17-03-2026 09:30 | 202 | 1754 | 89.626 | 158 | 68.374 | 23.5 | 0.556 | 46.78
17-03-2026 09:20 | 475 | 1596 | 209.3807 | 489.647 | 280.2663 | 23.44 | 2.111 | 48.5
17-03-2026 09:10 | 567 |  | 249.9344 | 0 | -249.9344 | 22.69 | 0.556 | 48.5
17-03-2026 09:00 | 473 | 1106.353 | 213.0632 | 162.353 | -50.7102 | 22.13 | 2 | 42.76
17-03-2026 08:50 | 425 | 944 | 191.2344 | 216.647 | 25.4126 | 21.75 | 1.111 | 43.05
17-03-2026 08:40 | 409 | 727.353 | 189.1641 | 111 | -78.1641 | 21.44 | 1.111 | 35.59
17-03-2026 08:30 | 140 | 616.353 | 64.8871 | 83.353 | 18.4659 | 21.38 | 0.556 | 35.01
17-03-2026 08:20 | 245 | 533 | 113.6677 | 131 | 17.3323 | 20.56 | 0.556 | 34.73
17-03-2026 08:10 | 291 | 402 | 136.2764 | 112 | -24.2764 | 19.69 | 0.556 | 32.14
17-03-2026 08:00 | 162 | 290 | 77.0362 | 71.647 | -5.3892 | 18.87 | 0.444 | 27.84
17-03-2026 07:50 | 147 | 218.353 | 70.3283 | 67.353 | -2.9753 | 18 | 0.889 | 26.12
17-03-2026 07:40 | 163 | 151 | 78.6928 | 65 | -13.6928 | 16.81 | 0.556 | 23.53
17-03-2026 07:30 | 125 | 86 | 61.0091 | 44.647 | -16.3621 | 15.75 | 0.556 | 20.38
17-03-2026 07:20 | 68 | 41.353 | 33.5171 | 25.353 | -8.1641 | 14.75 | 0.556 | 17.51
17-03-2026 07:10 | 35 | 16 | 17.3362 | 12 | -5.3362 | 14.37 | 0.556 | 16.07
17-03-2026 07:00 | 14 | 4 | 6.9345 | 4 | -2.9345 | 14.63 | 0.556 | 16.07
| Cumulative POA |  | Sum |  |  | AVG | AVG | AVG
| 6.5093 |  | 17267.1279 | 15493 |  | 28.6814 | 1.6258 | 44.2168

## 18 MAR. 2026
Timestamp | Solar Irradiation( POA ) [W/m2] | Daily AC Active Import Energy [kWh], MFM | Expected Energy, MFM, kWh | Actual Energy from MFM, kWh | Diiference between expected energy and meter energy = Loss/ Gain, kWh | Ambient Temp.(°C) | Wind Speed [m/s] | Module Temp.(°C)
18-03-2026 19:00 | 0 | 14849 | 0 | 0 | 0 | 27.25 | 2.556 | 34.73
18-03-2026 18:50 | 0 | 14849 | 0 | 1 | 1 | 27.56 | 2.111 | 36.16
18-03-2026 18:40 | 3 | 14848 | 1.3788 | 5.65 | 4.2712 | 27.5 | 1.111 | 37.31
18-03-2026 18:30 | 26 | 14842.35 | 11.8997 | 18.35 | 6.4503 | 28.13 | 4.222 | 38.46
18-03-2026 18:20 | 49 | 14824 | 22.4024 | 23 | 0.5976 | 28.25 | 1.778 | 38.75
18-03-2026 18:10 | 49 | 14801 | 22.3793 | 21 | -1.3793 | 28.31 | 3.778 | 39.03
18-03-2026 18:00 | 50 | 14780 | 22.7394 | 38 | 15.2606 | 28.13 | 3.778 | 40.18
18-03-2026 17:50 | 117 | 14742 | 52.8148 | 60 | 7.1852 | 28.63 | 3.444 | 42.19
18-03-2026 17:40 | 151 | 14682 | 67.7998 | 75.65 | 7.8502 | 29 | 6.778 | 43.62
18-03-2026 17:30 | 183 | 14606.35 | 81.7249 | 89.35 | 7.6251 | 30.13 | 3.778 | 45.06
18-03-2026 17:20 | 235 | 14517 | 104.3824 | 91.65 | -12.7324 | 29.94 | 4.222 | 46.49
18-03-2026 17:10 | 101 | 14425.35 | 44.7162 | 87.35 | 42.6338 | 30.81 | 3.444 | 47.35
18-03-2026 17:00 | 384 | 14338 | 170.0101 | 119 | -51.0101 | 32.13 | 4 | 47.35
18-03-2026 16:50 | 248 | 14219 | 109.7982 | 134 | 24.2018 | 32.13 | 3.778 | 47.35
18-03-2026 16:40 | 224 | 14085 | 99.1726 | 93.65 | -5.5226 | 31.81 | 3.222 | 47.35
18-03-2026 16:30 | 206 | 13991.35 | 91.2033 | 100 | 8.7967 | 32 | 3.333 | 47.35
18-03-2026 16:20 | 228 | 13891.35 | 100.9435 | 149 | 48.0565 | 32.19 | 2.556 | 47.35
18-03-2026 16:10 | 347 | 13742.35 | 153.2906 | 200.35 | 47.0594 | 32.5 | 2 | 47.93
18-03-2026 16:00 | 462 | 13542 | 204.3182 | 169 | -35.3182 | 32 | 1.556 | 47.64
18-03-2026 15:50 | 304 | 13373 | 134.4431 | 151.65 | 17.2069 | 31.75 | 2.222 | 47.64
18-03-2026 15:40 | 372 | 13221.35 | 164.6973 | 183 | 18.3027 | 31.87 | 3.778 | 47.35
18-03-2026 15:30 | 364 | 13038.35 | 160.9779 | 184 | 23.0221 | 31.94 | 3 | 47.64
18-03-2026 15:20 | 501 | 12854.35 | 221.81 | 176.35 | -45.46 | 32 | 3.111 | 47.35
18-03-2026 15:10 | 286 | 12678 | 126.6221 | 135.65 | 9.0279 | 31.56 | 1.889 | 47.35
18-03-2026 15:00 | 291 | 12542.35 | 128.8358 | 154 | 25.1642 | 32.06 | 3 | 47.35
18-03-2026 14:50 | 380 | 12388.35 | 168.0539 | 182 | 13.9461 | 32.06 | 3 | 47.64
18-03-2026 14:40 | 393 | 12206.35 | 173.8031 | 213.35 | 39.5469 | 32.19 | 2.556 | 47.64
18-03-2026 14:30 | 359 | 11993 | 158.7667 | 164.65 | 5.8833 | 31.81 | 1.444 | 47.64
18-03-2026 14:20 | 370 | 11828.35 | 163.451 | 209.35 | 45.899 | 32.56 | 4.333 | 47.93
18-03-2026 14:10 | 570 | 11619 | 251.5251 | 264.65 | 13.1249 | 33 | 3.222 | 48.22
18-03-2026 14:00 | 478 | 11354.35 | 210.9281 | 298.35 | 87.4219 | 32.81 | 5.222 | 48.22
18-03-2026 13:50 | 557 | 11056 | 245.7885 | 257 | 11.2115 | 32.69 | 1.778 | 48.22
18-03-2026 13:40 | 646 | 10799 | 284.7577 | 363 | 78.2423 | 32.88 | 2 | 48.5
18-03-2026 13:30 | 934 | 10436 | 411.7085 | 405 | -6.7085 | 33.31 | 2.556 | 48.5
18-03-2026 13:20 | 518 | 10031 | 228.5789 | 290.647 | 62.0681 | 32.38 | 1.222 | 48.22
18-03-2026 13:10 | 1183 | 9740.353 | 522.0249 | 449 | -73.0249 | 32.88 | 3.111 | 48.22
18-03-2026 13:00 | 1054 | 9291.353 | 464.6047 | 433 | -31.6047 | 32.31 | 1.222 | 48.5
18-03-2026 12:50 | 849 | 8858.353 | 375.0539 | 328 | -47.0539 | 31.87 | 2.667 | 47.93
18-03-2026 12:40 | 1019 | 8530.353 | 449.1766 | 427.353 | -21.8236 | 31.87 | 2.333 | 48.5
18-03-2026 12:30 | 1012 | 8103 | 446.091 | 425 | -21.091 | 31.69 | 2.222 | 48.5
18-03-2026 12:20 | 1011 | 7678 | 445.6502 | 425 | -20.6502 | 31.56 | 3 | 48.5
18-03-2026 12:10 | 1007 | 7253 | 443.3961 | 421 | -22.3961 | 31.44 | 2.222 | 48.79
18-03-2026 12:00 | 983 | 6832 | 432.8285 | 417.647 | -15.1815 | 31 | 1.778 | 48.79
18-03-2026 11:50 | 991 | 6414.353 | 436.351 | 419.353 | -16.998 | 30.75 | 2 | 48.79
18-03-2026 11:40 | 977 | 5995 | 430.1866 | 411.647 | -18.5396 | 30.63 | 4.444 | 48.79
18-03-2026 11:30 | 969 | 5583.353 | 426.6641 | 414 | -12.6641 | 30.37 | 2.556 | 48.79
18-03-2026 11:20 | 956 | 5169.353 | 420.024 | 407.353 | -12.671 | 30.31 | 1.889 | 49.36
18-03-2026 11:10 | 960 | 4762 | 422.2333 | 405.647 | -16.5863 | 29.63 | 1.778 | 49.08
18-03-2026 11:00 | 310 | 4356.353 | 136.6484 | 277.353 | 140.7046 | 29.63 | 2.222 | 48.5
18-03-2026 10:50 | 877 | 4079 | 386.5828 | 299 | -87.5828 | 29.06 | 2.556 | 48.5
18-03-2026 10:40 | 842 | 3780 | 371.5511 | 178.647 | -192.9041 | 29.44 | 1.778 | 48.22
18-03-2026 10:30 | 490 | 3601.353 | 215.5149 | 352 | 136.4851 | 29.63 | 1 | 49.08
18-03-2026 10:20 | 558 | 3249.353 | 245.6951 | 300.353 | 54.6579 | 28.94 | 1.667 | 48.79
18-03-2026 10:10 | 585 | 2949 | 257.5836 | 288 | 30.4164 | 28.69 | 3.333 | 48.79
18-03-2026 10:00 | 557 | 2661 | 245.5264 | 281 | 35.4736 | 28.44 | 2.556 | 48.5
18-03-2026 09:50 | 764 | 2380 | 336.3998 | 317 | -19.3998 | 28.69 | 3.333 | 48.79
18-03-2026 09:40 | 645 | 2063 | 284.3169 | 281.647 | -2.6699 | 27.88 | 2 | 48.5
18-03-2026 09:30 | 595 | 1781.353 | 261.9868 | 256 | -5.9868 | 27.69 | 2.556 | 48.79
18-03-2026 09:20 | 471 | 1525.353 | 208.0688 | 211.353 | 3.2842 | 27.81 | 2.333 | 47.93
18-03-2026 09:10 | 340 | 1314 | 150.5298 | 195.647 | 45.1172 | 27.5 | 3.111 | 47.35
18-03-2026 09:00 | 457 | 1118.353 | 203.4283 | 198.353 | -5.0753 | 27.06 | 3.222 | 45.92
18-03-2026 08:50 | 382 | 920 | 171.5199 | 167.647 | -3.8729 | 26.75 | 2.667 | 43.62
18-03-2026 08:40 | 364 | 752.353 | 163.7866 | 158 | -5.7866 | 26.56 | 3.444 | 43.05
18-03-2026 08:30 | 325 | 594.353 | 147.0248 | 137 | -10.0248 | 26.44 | 2.667 | 41.61
18-03-2026 08:20 | 282 | 457.353 | 128.3877 | 116.353 | -12.0347 | 26.13 | 0.889 | 39.89
18-03-2026 08:10 | 239 | 341 | 111.5791 | 97.647 | -13.9321 | 26.06 | 1.222 | 33
18-03-2026 08:00 | 199 | 243.353 | 93.7678 | 78.353 | -15.4148 | 25.75 | 3.222 | 30.42
18-03-2026 07:50 | 161 | 165 | 76.1737 | 60.647 | -15.5267 | 25.18 | 1.889 | 29.27
18-03-2026 07:40 | 123 | 104.353 | 58.4305 | 44 | -14.4305 | 25.12 | 3.111 | 28.13
18-03-2026 07:30 | 88 | 60.353 | 42.017 | 29.353 | -12.664 | 24.44 | 1.778 | 26.69
18-03-2026 07:20 | 50 | 31 | 24.0422 | 18 | -6.0422 | 24.06 | 1.778 | 24.68
18-03-2026 07:10 | 29 | 13 | 13.9723 | 9.647 | -4.3253 | 23.69 | 1.889 | 24.11
|  | 3.353 | 0 | 3.353 | 3.353
| Cumulative POA |  | Sum |  |  | AVG | AVG | AVG
| 5.515 |  | 14644.541 | 14849 |  | 29.7531 | 2.6837 | 44.6074

## 19 MAR. 2026
Timestamp | Solar Irradiation( POA ) [W/m2] | Daily AC Active Import Energy [kWh], MFM | Expected Energy, MFM, kWh | Actual Energy from MFM, kWh | Diiference between expected energy and meter energy = Loss/ Gain, kWh | Ambient Temp.(°C) | Wind Speed [m/s] | Module Temp.(°C)
19-03-2026 19:00 | 0 | 14127.35 | 0 | 0 | 0 | 19.69 | 3.778 | 22.1
19-03-2026 18:50 | 0 | 14127.35 | 0 | 0 | 0 | 20.13 | 0.889 | 25.54
19-03-2026 18:40 | 0 | 14127.35 | 0 | 0 | 0 | 20.19 | 1 | 26.4
19-03-2026 18:30 | 1 | 14127.35 | 0.47698 | 1 | 0.52302 | 20.25 | 5 | 26.98
19-03-2026 18:20 | 4 | 14126.35 | 1.906 | 2 | 0.093971 | 20.5 | 4 | 27.26
19-03-2026 18:10 | 6 | 14124.35 | 2.8474 | 3.35 | 0.50256 | 20.94 | 4.889 | 28.41
19-03-2026 18:00 | 10 | 14121 | 4.712 | 6 | 1.288 | 21.31 | 4.111 | 30.42
19-03-2026 17:50 | 20 | 14115 | 9.4044 | 18 | 8.5956 | 21.75 | 7.222 | 31
19-03-2026 17:40 | 55 | 14097 | 25.7299 | 30 | 4.2701 | 21.88 | 3.556 | 32.43
19-03-2026 17:30 | 67 | 14067 | 31.2795 | 34 | 2.7205 | 21.69 | 5.889 | 33
19-03-2026 17:20 | 75 | 14033 | 35.0497 | 38.65 | 3.6003 | 21.69 | 4.222 | 32.72
19-03-2026 17:10 | 71 | 13994.35 | 33.283 | 25 | -8.283 | 21.5 | 4.111 | 31.86
19-03-2026 17:00 | 35 | 13969.35 | 16.3736 | 19.35 | 2.9764 | 21.63 | 7.667 | 32.43
19-03-2026 16:50 | 47 | 13950 | 21.9423 | 23 | 1.0577 | 22.19 | 4.778 | 33
19-03-2026 16:40 | 37 | 13927 | 17.3092 | 31 | 13.6908 | 23.25 | 7.333 | 32.43
19-03-2026 16:30 | 65 | 13896 | 30.4703 | 27 | -3.4703 | 23.06 | 3.778 | 31.86
19-03-2026 16:20 | 44 | 13869 | 20.223 | 27 | 6.777 | 24 | 7.222 | 37.31
19-03-2026 16:10 | 74 | 13842 | 33.9043 | 43.65 | 9.7457 | 24.06 | 4.333 | 38.17
19-03-2026 16:00 | 101 | 13798.35 | 46.2256 | 46 | -0.22561 | 24.06 | 5.667 | 38.46
19-03-2026 15:50 | 94 | 13752.35 | 42.7042 | 48.35 | 5.6458 | 24.31 | 4.111 | 40.47
19-03-2026 15:40 | 86 | 13704 | 38.8212 | 58 | 19.1788 | 24.5 | 5 | 42.19
19-03-2026 15:30 | 159 | 13646 | 71.1619 | 84 | 12.8381 | 24.63 | 3.222 | 44.48
19-03-2026 15:20 | 179 | 13562 | 79.421 | 105.65 | 26.229 | 24.75 | 3.667 | 46.78
19-03-2026 15:10 | 284 | 13456.35 | 125.7366 | 186.35 | 60.6134 | 25 | 4 | 47.35
19-03-2026 15:00 | 361 | 13270 | 159.6512 | 178 | 18.3488 | 24.88 | 4.667 | 47.64
19-03-2026 14:50 | 329 | 13092 | 145.6597 | 152 | 6.3403 | 25.06 | 3.556 | 47.35
19-03-2026 14:40 | 370 | 12940 | 163.6314 | 205.65 | 42.0186 | 24.63 | 3 | 47.64
19-03-2026 14:30 | 523 | 12734.35 | 230.7853 | 312.35 | 81.5647 | 24.81 | 4.667 | 48.22
19-03-2026 14:20 | 902 | 12422 | 397.6028 | 324.65 | -72.9528 | 24.81 | 1.889 | 48.5
19-03-2026 14:10 | 969 | 12097.35 | 427.1365 | 409.35 | -17.7865 | 25.56 | 3.556 | 48.5
19-03-2026 14:00 | 615 | 11688 | 271.3823 | 272.65 | 1.2677 | 25.31 | 3.222 | 48.22
19-03-2026 13:50 | 532 | 11415.35 | 234.5063 | 330.35 | 95.8437 | 25.31 | 1.444 | 48.5
19-03-2026 13:40 | 1001 | 11085 | 441.2422 | 444.65 | 3.4078 | 25.06 | 1.778 | 48.5
19-03-2026 13:30 | 1062 | 10640.35 | 468.1311 | 432.35 | -35.7811 | 25.06 | 2.111 | 48.5
19-03-2026 13:20 | 1013 | 10208 | 446.0379 | 430 | -16.0379 | 24.56 | 1.333 | 48.79
19-03-2026 13:10 | 1024 | 9778 | 450.8814 | 435 | -15.8814 | 24.31 | 0.556 | 48.79
19-03-2026 13:00 | 1072 | 9343 | 472.0165 | 452 | -20.0165 | 24.06 | 0.556 | 48.79
19-03-2026 12:50 | 1062 | 8891 | 467.6133 | 415 | -52.6133 | 23.75 | 1.111 | 48.79
19-03-2026 12:40 | 930 | 8476 | 409.0385 | 381 | -28.0385 | 23.5 | 0.556 | 49.08
19-03-2026 12:30 | 921 | 8095 | 405.5291 | 407 | 1.4709 | 23.19 | 1.778 | 48.79
19-03-2026 12:20 | 978 | 7688 | 429.6898 | 437 | 7.3102 | 22.94 | 0.556 | 49.36
19-03-2026 12:10 | 1030 | 7251 | 453.5233 | 436 | -17.5233 | 22.69 | 0.778 | 48.79
19-03-2026 12:00 | 1008 | 6815 | 443.345 | 432 | -11.345 | 22.31 | 1.778 | 49.08
19-03-2026 11:50 | 977 | 6383 | 429.7103 | 420 | -9.7103 | 21.94 | 1.222 | 49.08
19-03-2026 11:40 | 974 | 5963 | 428.8657 | 413 | -15.8657 | 21.63 | 3 | 48.79
19-03-2026 11:30 | 893 | 5550 | 393.2003 | 417 | 23.7997 | 21.56 | 1.222 | 48.79
19-03-2026 11:20 | 945 | 5133 | 415.6359 | 389.647 | -25.9889 | 21.31 | 2.222 | 49.08
19-03-2026 11:10 | 788 | 4743.353 | 346.2123 | 369.353 | 23.1407 | 20.69 | 1.556 | 49.36
19-03-2026 11:00 | 871 | 4374 | 383.5134 | 372 | -11.5134 | 20.44 | 2.111 | 48.79
19-03-2026 10:50 | 805 | 4002 | 354.4527 | 367 | 12.5473 | 20.38 | 1.667 | 48.79
19-03-2026 10:40 | 843 | 3635 | 370.3768 | 355.647 | -14.7298 | 19.94 | 1.667 | 49.36
19-03-2026 10:30 | 757 | 3279.353 | 333.3176 | 339.353 | 6.0354 | 19.69 | 2.111 | 48.79
19-03-2026 10:20 | 716 | 2940 | 314.9157 | 324 | 9.0843 | 19.25 | 2.889 | 49.08
19-03-2026 10:10 | 730 | 2616 | 321.0732 | 326.647 | 5.5738 | 19.37 | 1.778 | 49.08
19-03-2026 10:00 | 683 | 2289.353 | 303.3752 | 268 | -35.3752 | 19.44 | 0.778 | 46.49
19-03-2026 09:50 | 730 | 2021.353 | 325.307 | 230 | -95.307 | 19.37 | 1.889 | 45.63
19-03-2026 09:40 | 279 | 1791.353 | 124.733 | 218.353 | 93.62 | 19.06 | 2.667 | 44.77
19-03-2026 09:30 | 667 | 1573 | 294.9788 | 323 | 28.0212 | 18.81 | 3.222 | 47.64
19-03-2026 09:20 | 544 | 1250 | 243.9935 | 173 | -70.9935 | 18.38 | 2.444 | 43.91
19-03-2026 09:10 | 337 | 1077 | 149.0373 | 265 | 115.9627 | 18.5 | 0.556 | 47.64
19-03-2026 09:00 | 500 | 812 | 228.3606 | 182 | -46.3606 | 17.94 | 0.556 | 39.03
19-03-2026 08:50 | 179 | 630 | 83.3931 | 80.647 | -2.7461 | 17.63 | 0.667 | 33.58
19-03-2026 08:40 | 201 | 549.353 | 93.2539 | 142.353 | 49.0991 | 17.56 | 2.333 | 34.73
19-03-2026 08:30 | 383 | 407 | 178.8066 | 138.647 | -40.1596 | 17.25 | 2.667 | 33
19-03-2026 08:20 | 306 | 268.353 | 144.1857 | 96.353 | -47.8327 | 17 | 3.556 | 30.42
19-03-2026 08:10 | 134 | 172 | 63.5276 | 74.647 | 11.1194 | 16.88 | 4.333 | 28.7
19-03-2026 08:00 | 113 | 97.353 | 54.0619 | 40 | -14.0619 | 16.56 | 4 | 26.12
19-03-2026 07:50 | 70 | 57.353 | 33.6932 | 24.353 | -9.3402 | 16.5 | 3.222 | 24.39
19-03-2026 07:40 | 46 | 33 | 22.1854 | 16 | -6.1854 | 16.63 | 2.778 | 23.82
19-03-2026 07:30 | 33 | 17 | 15.9317 | 11 | -4.9317 | 16.69 | 1.333 | 23.53
19-03-2026 07:20 | 21 | 6 | 10.1383 | 6 | -4.1383 | 16.75 | 2 | 23.53
19-03-2026 07:10 | 9 | 0 | 4.3492 | 0 | -4.3492 | 16.63 | 0.667 | 23.25
19-03-2026 07:00 | 3 | 0 | 1.4497 | 0 | -1.4497 | 16.63 | 0.889 | 23.25
| Cumulative POA |  | Sum |  |  | AVG | AVG | AVG
| 5.2922 |  | 14072.4215 | 14127.35 |  | 21.3585 | 2.8814 | 39.963

## 20 MAR. 2026
Timestamp | Solar Irradiation( POA ) [W/m2] | Daily AC Active Import Energy [kWh], MFM | Expected Energy, MFM, kWh | Actual Energy from MFM, kWh | Diiference between expected energy and meter energy = Loss/ Gain, kWh | Ambient Temp.(°C) | Wind Speed [m/s] | Module Temp.(°C)
WMS not working from 20th march 2026, 08:40 am, Logger damaged, need to replace |  | 19144 | 0 | 0 | 0 | WMS not working from 20th march 2026, 08:40 am, Logger damaged, need to replace
|  | 19144 | 0 | 2 | 2
|  | 19142 | 0 | 8 | 8
|  | 19134 | 0 | 15.35 | 15.35
|  | 19118.65 | 0 | 26.65 | 26.65
|  | 19092 | 0 | 38.35 | 38.35
|  | 19053.65 | 0 | 54 | 54
|  | 18999.65 | 0 | 70 | 70
|  | 18929.65 | 0 | 77.65 | 77.65
|  | 18852 | 0 | 117 | 117
|  | 18735 | 0 | 124 | 124
|  | 18611 | 0 | 117.35 | 117.35
|  | 18493.65 | 0 | 156.65 | 156.65
|  | 18337 | 0 | 207.35 | 207.35
|  | 18129.65 | 0 | 234 | 234
|  | 17895.65 | 0 | 237 | 237
|  | 17658.65 | 0 | 253.65 | 253.65
|  | 17405 | 0 | 267.35 | 267.35
|  | 17137.65 | 0 | 288 | 288
|  | 16849.65 | 0 | 321.65 | 321.65
|  | 16528 | 0 | 320.35 | 320.35
|  | 16207.65 | 0 | 329.65 | 329.65
|  | 15878 | 0 | 307 | 307
|  | 15571 | 0 | 363.35 | 363.35
|  | 15207.65 | 0 | 380 | 380
|  | 14827.65 | 0 | 395.65 | 395.65
|  | 14432 | 0 | 411.35 | 411.35
|  | 14020.65 | 0 | 410 | 410
|  | 13610.65 | 0 | 432 | 432
|  | 13178.65 | 0 | 438 | 438
|  | 12740.65 | 0 | 447 | 447
|  | 12293.65 | 0 | 446.65 | 446.65
|  | 11847 | 0 | 452 | 452
|  | 11395 | 0 | 448.35 | 448.35
|  | 10946.65 | 0 | 418.65 | 418.65
|  | 10528 | 0 | 259 | 259
|  | 10269 | 0 | 392.353 | 392.353
|  | 9876.647 | 0 | 447 | 447
|  | 9429.647 | 0 | 426 | 426
|  | 9003.647 | 0 | 439 | 439
|  | 8564.647 | 0 | 440.647 | 440.647
|  | 8124 | 0 | 438.353 | 438.353
|  | 7685.647 | 0 | 431 | 431
|  | 7254.647 | 0 | 430 | 430
|  | 6824.647 | 0 | 424 | 424
|  | 6400.647 | 0 | 419 | 419
|  | 5981.647 | 0 | 410.647 | 410.647
|  | 5571 | 0 | 403 | 403
|  | 5168 | 0 | 397.353 | 397.353
|  | 4770.647 | 0 | 389.647 | 389.647
|  | 4381 | 0 | 378 | 378
|  | 4003 | 0 | 366.353 | 366.353
|  | 3636.647 | 0 | 355.647 | 355.647
|  | 3281 | 0 | 338.353 | 338.353
|  | 2942.647 | 0 | 325 | 325
|  | 2617.647 | 0 | 310 | 310
|  | 2307.647 | 0 | 291 | 291
|  | 2016.647 | 0 | 273 | 273
|  | 1743.647 | 0 | 252 | 252
|  | 1491.647 | 0 | 238 | 238
|  | 1253.647 | 0 | 218 | 218
|  | 1035.647 | 0 | 197 | 197
|  | 838.647 | 0 | 175.647 | 175.647
|  | 663 | 0 | 154.353 | 154.353
|  | 508.647 | 0 | 134 | 134
|  | 374.647 | 0 | 111 | 111
|  | 263.647 | 0 | 90 | 90
|  | 173.647 | 0 | 72 | 72
|  | 101.647 | 0 | 52 | 52
|  | 49.647 | 0 | 30.647 | 30.647
|  | 19 | 0 | 14 | 14
|  | 5 | 0 | 4.353 | 4.353
|  | 0.647 | 0 | 0.647 | 0.647
| Cumulative POA |  | Sum |  |  | AVG | AVG | AVG
| 0 |  | 0 | 19144 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## 21 MAR. 2026
Timestamp | Solar Irradiation( POA ) [W/m2] | Daily AC Active Import Energy [kWh], MFM | Expected Energy, MFM, kWh | Actual Energy from MFM, kWh | Diiference between expected energy and meter energy = Loss/ Gain, kWh | Ambient Temp.(°C) | Wind Speed [m/s] | Module Temp.(°C)
WMS not working from 20th march 2026, 08:40 am, Logger damaged, need to replace |  | 16078 | 0 | 0 | 0 | WMS not working from 20th march 2026, 08:40 am, Logger damaged, need to replace
|  | 16078 | 0 | 1.35 | 1.35
|  | 16076.65 | 0 | 5 | 5
|  | 16071.65 | 0 | 3 | 3
|  | 16068.65 | 0 | 5.65 | 5.65
|  | 16063 | 0 | 9.35 | 9.35
|  | 16053.65 | 0 | 13 | 13
|  | 16040.65 | 0 | 18 | 18
|  | 16022.65 | 0 | 24 | 24
|  | 15998.65 | 0 | 30.65 | 30.65
|  | 15968 | 0 | 35.35 | 35.35
|  | 15932.65 | 0 | 45 | 45
|  | 15887.65 | 0 | 64 | 64
|  | 15823.65 | 0 | 103 | 103
|  | 15720.65 | 0 | 115 | 115
|  | 15605.65 | 0 | 120 | 120
|  | 15485.65 | 0 | 122.65 | 122.65
|  | 15363 | 0 | 254 | 254
|  | 15109 | 0 | 307.35 | 307.35
|  | 14801.65 | 0 | 258.65 | 258.65
|  | 14543 | 0 | 180.35 | 180.35
|  | 14362.65 | 0 | 304 | 304
|  | 14058.65 | 0 | 194 | 194
|  | 13864.65 | 0 | 325 | 325
|  | 13539.65 | 0 | 375.65 | 375.65
|  | 13164 | 0 | 379.35 | 379.35
|  | 12784.65 | 0 | 392 | 392
|  | 12392.65 | 0 | 399 | 399
|  | 11993.65 | 0 | 411 | 411
|  | 11582.65 | 0 | 419 | 419
|  | 11163.65 | 0 | 426 | 426
|  | 10737.65 | 0 | 428.65 | 428.65
|  | 10309 | 0 | 429 | 429
|  | 9880 | 0 | 438 | 438
|  | 9442 | 0 | 422 | 422
|  | 9020 | 0 | 326.353 | 326.353
|  | 8693.647 | 0 | 386 | 386
|  | 8307.647 | 0 | 338 | 338
|  | 7969.647 | 0 | 183 | 183
|  | 7786.647 | 0 | 230 | 230
|  | 7556.647 | 0 | 296.647 | 296.647
|  | 7260 | 0 | 455 | 455
|  | 6805 | 0 | 430.353 | 430.353
|  | 6374.647 | 0 | 445 | 445
|  | 5929.647 | 0 | 363.647 | 363.647
|  | 5566 | 0 | 412.353 | 412.353
|  | 5153.647 | 0 | 340 | 340
|  | 4813.647 | 0 | 295 | 295
|  | 4518.647 | 0 | 321 | 321
|  | 4197.647 | 0 | 288 | 288
|  | 3909.647 | 0 | 271.647 | 271.647
|  | 3638 | 0 | 269.353 | 269.353
|  | 3368.647 | 0 | 254 | 254
|  | 3114.647 | 0 | 226.647 | 226.647
|  | 2888 | 0 | 305.353 | 305.353
|  | 2582.647 | 0 | 262 | 262
|  | 2320.647 | 0 | 298 | 298
|  | 2022.647 | 0 | 287 | 287
|  | 1735.647 | 0 | 274 | 274
|  | 1461.647 | 0 | 128 | 128
|  | 1333.647 | 0 | 244 | 244
|  | 1089.647 | 0 | 194 | 194
|  | 895.647 | 0 | 181.647 | 181.647
|  | 714 | 0 | 171 | 171
|  | 543 | 0 | 141.353 | 141.353
|  | 401.647 | 0 | 118 | 118
|  | 283.647 | 0 | 83.647 | 83.647
|  | 200 | 0 | 56.353 | 56.353
|  | 143.647 | 0 | 66 | 66
|  | 77.647 | 0 | 46.647 | 46.647
|  | 31 | 0 | 20 | 20
|  | 11 | 0 | 8 | 8
|  | 3 | 0 | 3 | 3
| Cumulative POA |  | Sum |  |  | AVG | AVG | AVG
| 0 |  | 0 | 16078 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## 22 MAR. 2026
Timestamp | Solar Irradiation( POA ) [W/m2] | Daily AC Active Import Energy [kWh], MFM | Expected Energy, MFM, kWh | Actual Energy from MFM, kWh | Diiference between expected energy and meter energy = Loss/ Gain, kWh | Ambient Temp.(°C) | Wind Speed [m/s] | Module Temp.(°C)
22-03-2026 19:00 | 2 | 14416 | 0.94239 | 0 | -0.94239 | 20.13 | 1 | 30.42
22-03-2026 18:50 | 0 | 14416 | 0 | 0 | 0 | 19.69 | 5 | 31.28
22-03-2026 18:40 | 0 | 14416 | 0 | 0.35 | 0.35 | 20.94 | 5.444 | 32.43
22-03-2026 18:30 | 3 | 14415.65 | 1.3383 | 5 | 3.6617 | 29.94 | 3 | 45.35
22-03-2026 18:20 | 20 | 14410.65 | 8.8836 | 14 | 5.1164 | 30.69 | 0.556 | 46.49
22-03-2026 18:10 | 34 | 14396.65 | 15.0198 | 18 | 2.9802 | 30.81 | 2.778 | 47.93
22-03-2026 18:00 | 54 | 14378.65 | 23.7769 | 28 | 4.2231 | 30.31 | 1.778 | 48.79
22-03-2026 17:50 | 68 | 14350.65 | 29.8099 | 35 | 5.1901 | 30.5 | 1.444 | 49.94
22-03-2026 17:40 | 85 | 14315.65 | 37.1809 | 36 | -1.1809 | 31 | 1.111 | 50.51
22-03-2026 17:30 | 174 | 14279.65 | 75.9418 | 0 | -75.9418 | 31.25 | 4 | 51.09
22-03-2026 17:20 | 273 | 14279.65 | 119.1501 | 0 | -119.1501 | 32 | 2.333 | 51.09
22-03-2026 17:10 | 248 | 14279.65 | 108.3599 | 0 | -108.3599 | 31.94 | 1.333 | 50.8
22-03-2026 17:00 | 302 | 14279.65 | 131.9543 | 0 | -131.9543 | 31.75 | 1.444 | 50.8
22-03-2026 16:50 | 362 | 14279.65 | 158.3469 | 0 | -158.3469 | 31.75 | 2.556 | 50.51
22-03-2026 16:40 | 257 | 14279.65 | 112.167 | 0 | -112.167 | 31.5 | 0.889 | 51.09
22-03-2026 16:30 | 507 | 14279.65 | 221.526 | 0 | -221.526 | 32.06 | 1.444 | 50.8
22-03-2026 16:20 | 253 | 14279.65 | 110.6679 | 0 | -110.6679 | 31.63 | 2.667 | 50.51
22-03-2026 16:10 | 391 | 14279.65 | 170.8415 | 0 | -170.8415 | 32.13 | 2.889 | 50.8
22-03-2026 16:00 | 612 | 14279.65 | 267.7025 | 0 | -267.7025 | 31.69 | 0.889 | 50.51
22-03-2026 15:50 | 353 | 14279.65 | 154.5763 | 0 | -154.5763 | 31.37 | 1.889 | 50.23
22-03-2026 15:40 | 431 | 14279.65 | 188.1088 | 0 | -188.1088 | 31.63 | 0.556 | 51.09
22-03-2026 15:30 | 565 | 14279.65 | 247.1437 | 0 | -247.1437 | 31.44 | 1.333 | 50.51
22-03-2026 15:20 | 655 | 14279.65 | 285.873 | 0 | -285.873 | 32.25 | 1 | 51.09
22-03-2026 15:10 | 755 | 14279.65 | 327.3347 | 100 | -227.3347 | 31.63 | 2.111 | 52.81
22-03-2026 15:00 | 848 | 14179.65 | 369.7082 | 372.65 | 2.9418 | 31.81 | 0.889 | 51.37
22-03-2026 14:50 | 855 | 13807 | 373.1625 | 364.35 | -8.8125 | 32.06 | 2 | 51.09
22-03-2026 14:40 | 830 | 13442.65 | 362.2513 | 366.65 | 4.3987 | 31.63 | 2.222 | 51.09
22-03-2026 14:30 | 928 | 13076 | 405.0232 | 393.35 | -11.6732 | 31.06 | 1.333 | 51.09
22-03-2026 14:20 | 942 | 12682.65 | 411.1334 | 419 | 7.8666 | 31.13 | 0.889 | 51.09
22-03-2026 14:10 | 1022 | 12263.65 | 447.5268 | 245.65 | -201.8768 | 30.69 | 1.111 | 50.23
22-03-2026 14:00 | 504 | 12018 | 220.9438 | 271 | 50.0562 | 30.19 | 1.333 | 49.94
22-03-2026 13:50 | 721 | 11747 | 316.0724 | 342.35 | 26.2776 | 31.56 | 4.111 | 49.94
22-03-2026 13:40 | 703 | 11404.65 | 307.8389 | 330 | 22.1611 | 30.25 | 0.556 | 50.23
22-03-2026 13:30 | 872 | 11074.65 | 381.0072 | 420 | 38.9928 | 30.37 | 0.556 | 50.8
22-03-2026 13:20 | 1039 | 10654.65 | 454.971 | 431 | -23.971 | 30.06 | 1.889 | 50.23
22-03-2026 13:10 | 1026 | 10223.65 | 449.2783 | 428.003 | -21.2753 | 30.25 | 1.556 | 50.23
22-03-2026 13:00 | 1022 | 9795.647 | 448.025 | 429 | -19.025 | 29.94 | 0.556 | 49.94
22-03-2026 12:50 | 1040 | 9366.647 | 455.4088 | 433 | -22.4088 | 30 | 2.444 | 50.23
22-03-2026 12:40 | 1042 | 8933.647 | 456.2846 | 438.647 | -17.6376 | 30 | 2.667 | 50.23
22-03-2026 12:30 | 1049 | 8495 | 460.3727 | 446.353 | -14.0197 | 29.87 | 1.667 | 49.65
22-03-2026 12:20 | 1083 | 8048.647 | 474.7662 | 410.647 | -64.1192 | 30.19 | 0.889 | 49.94
22-03-2026 12:10 | 834 | 7638 | 365.2029 | 377.353 | 12.1501 | 29.44 | 1.444 | 50.23
22-03-2026 12:00 | 754 | 7260.647 | 330.9066 | 315 | -15.9066 | 29.25 | 1.444 | 49.65
22-03-2026 11:50 | 621 | 6945.647 | 272.5371 | 315 | 42.4629 | 29.56 | 0.889 | 49.65
22-03-2026 11:40 | 868 | 6630.647 | 380.5144 | 419 | 38.4856 | 29.19 | 0.556 | 49.94
22-03-2026 11:30 | 974 | 6211.647 | 427.4576 | 358.647 | -68.8106 | 29.44 | 2.889 | 49.65
22-03-2026 11:20 | 647 | 5853 | 283.9477 | 266 | -17.9477 | 28.75 | 3 | 49.65
22-03-2026 11:10 | 683 | 5587 | 299.7469 | 329.353 | 29.6061 | 28.63 | 2.111 | 49.65
22-03-2026 11:00 | 838 | 5257.647 | 367.7715 | 374.647 | 6.8755 | 29.06 | 0.889 | 49.65
22-03-2026 10:50 | 930 | 4883 | 407.694 | 402.353 | -5.341 | 28.63 | 1.889 | 49.94
22-03-2026 10:40 | 924 | 4480.647 | 404.6132 | 390.647 | -13.9662 | 28.94 | 0.889 | 50.23
22-03-2026 10:30 | 876 | 4090 | 384.0214 | 375.353 | -8.6684 | 28.5 | 1 | 49.94
22-03-2026 10:20 | 838 | 3714.647 | 367.363 | 361.647 | -5.716 | 27.63 | 2.111 | 49.94
22-03-2026 10:10 | 805 | 3353 | 353.2889 | 348.353 | -4.9359 | 28.06 | 2.222 | 49.65
22-03-2026 10:00 | 722 | 3004.647 | 316.8628 | 320 | 3.1372 | 27.44 | 1.444 | 49.65
22-03-2026 09:50 | 672 | 2684.647 | 294.9194 | 306.647 | 11.7276 | 27.19 | 2.222 | 49.65
22-03-2026 09:40 | 688 | 2378 | 301.2705 | 297.353 | -3.9175 | 26.81 | 1.778 | 50.23
22-03-2026 09:30 | 635 | 2080.647 | 278.3717 | 276.647 | -1.7247 | 26.88 | 0.556 | 49.94
22-03-2026 09:20 | 594 | 1804 | 260.6877 | 262 | 1.3123 | 25.38 | 0.556 | 49.65
22-03-2026 09:10 | 553 | 1542 | 242.9637 | 243 | 0.036323 | 25.06 | 1.333 | 49.36
22-03-2026 09:00 | 510 | 1299 | 224.0714 | 223.353 | -0.71838 | 25.06 | 1.333 | 49.36
22-03-2026 08:50 | 458 | 1075.647 | 201.6638 | 191.647 | -10.0168 | 24.13 | 0.667 | 48.79
22-03-2026 08:40 | 404 | 884 | 178.8648 | 183.353 | 4.4882 | 24.13 | 1.222 | 47.35
22-03-2026 08:30 | 384 | 700.647 | 172.0435 | 162.647 | -9.3965 | 23.5 | 0.667 | 44.2
22-03-2026 08:20 | 334 | 538 | 152.5449 | 137.353 | -15.1919 | 22.81 | 0.556 | 39.03
22-03-2026 08:10 | 288 | 400.647 | 132.9252 | 115 | -17.9252 | 22.19 | 1.333 | 36.16
22-03-2026 08:00 | 245 | 285.647 | 115.6776 | 95.647 | -20.0306 | 21.5 | 0.556 | 29.85
22-03-2026 07:50 | 204 | 190 | 98.5827 | 75.353 | -23.2297 | 20.5 | 0.556 | 23.25
22-03-2026 07:40 | 161 | 114.647 | 79.5135 | 56 | -23.5135 | 18.94 | 0.778 | 16.93
22-03-2026 07:30 | 122 | 58.647 | 60.193 | 36 | -24.193 | 16.94 | 0.556 | 17.22
22-03-2026 07:20 | 53 | 22.647 | 26.3543 | 13 | -13.3543 | 16.06 | 0.556 | 14.92
22-03-2026 07:10 | 17 | 9.647 | 8.4696 | 6 | -2.4696 | 16.06 | 0.556 | 14.35
22-03-2026 07:00 | 11 | 3.647 | 5.4698 | 3.647 | -1.8228 | 16.25 | 0.556 | 14.92
| Cumulative POA |  | Sum |  |  | AVG | AVG | AVG
| 6.5962 |  | 17386.9358 | 14416 |  | 27.9863 | 1.5784 | 45.8462

## 23 MAR. 2026
Timestamp | Solar Irradiation( POA ) [W/m2] | Daily AC Active Import Energy [kWh], MFM | Expected Energy, MFM, kWh | Actual Energy from MFM, kWh | Diiference between expected energy and meter energy = Loss/ Gain, kWh | Ambient Temp.(°C) | Wind Speed [m/s] | Module Temp.(°C)
23-03-2026 19:00 | 0 | 13590 | 0 | 0.35 | 0.35 | 29.13 | 1.333 | 37.31
23-03-2026 18:50 | 4 | 13589.65 | 1.8307 | 1 | -0.83072 | 29.63 | 1 | 38.46
23-03-2026 18:40 | 4 | 13588.65 | 1.8134 | 7 | 5.1866 | 30.19 | 1.111 | 41.04
23-03-2026 18:30 | 22 | 13581.65 | 9.8781 | 15.65 | 5.7719 | 30.75 | 1.222 | 43.62
23-03-2026 18:20 | 37 | 13566 | 16.4701 | 25 | 8.5299 | 31.25 | 1.444 | 45.92
23-03-2026 18:10 | 49 | 13541 | 21.6462 | 36.35 | 14.7038 | 31.37 | 1.778 | 47.93
23-03-2026 18:00 | 62 | 13504.65 | 27.1796 | 53 | 25.8204 | 31.87 | 1.556 | 49.94
23-03-2026 17:50 | 153 | 13451.65 | 66.851 | 72.65 | 5.799 | 31.69 | 1.444 | 50.8
23-03-2026 17:40 | 199 | 13379 | 86.7594 | 93 | 6.2406 | 32.13 | 3.111 | 51.37
23-03-2026 17:30 | 250 | 13286 | 108.7504 | 114.35 | 5.5996 | 32.56 | 0.667 | 51.95
23-03-2026 17:20 | 293 | 13171.65 | 127.5983 | 133 | 5.4017 | 32 | 1.222 | 51.66
23-03-2026 17:10 | 324 | 13038.65 | 141.409 | 94 | -47.409 | 32.06 | 1.333 | 51.09
23-03-2026 17:00 | 369 | 12944.65 | 160.6955 | 126 | -34.6955 | 32.44 | 2.333 | 51.66
23-03-2026 16:50 | 415 | 12818.65 | 180.3304 | 194 | 13.6696 | 32.56 | 3.778 | 52.23
23-03-2026 16:40 | 502 | 12624.65 | 218.3708 | 232 | 13.6292 | 32.63 | 2 | 51.95
23-03-2026 16:30 | 536 | 12392.65 | 233.4222 | 249.65 | 16.2278 | 32.56 | 1.333 | 51.66
23-03-2026 16:20 | 602 | 12143 | 261.871 | 267.35 | 5.479 | 32.81 | 2.444 | 51.95
23-03-2026 16:10 | 625 | 11875.65 | 272.1807 | 281.65 | 9.4693 | 33 | 1.778 | 51.66
23-03-2026 16:00 | 679 | 11594 | 295.6972 | 305.35 | 9.6528 | 33.06 | 1.444 | 51.66
23-03-2026 15:50 | 733 | 11288.65 | 319.9159 | 324 | 4.0841 | 32.5 | 1.667 | 51.09
23-03-2026 15:40 | 757 | 10964.65 | 328.9399 | 320 | -8.9399 | 32.88 | 2.444 | 52.23
23-03-2026 15:30 | 807 | 10644.65 | 347.5463 | 324.65 | -22.8963 | 32.56 | 1.444 | 54.53
23-03-2026 15:20 | 835 | 10320 | 362.8334 | 359 | -3.8334 | 31.94 | 1 | 52.23
23-03-2026 15:10 | 835 | 9961 | 363.6335 | 362.353 | -1.2805 | 32.06 | 4.778 | 51.66
23-03-2026 15:00 | 859 | 9598.647 | 373.6664 | 380 | 6.3336 | 32.13 | 1.444 | 51.95
23-03-2026 14:50 | 945 | 9218.647 | 411.5373 | 402 | -9.5373 | 32.25 | 1.444 | 51.66
23-03-2026 14:40 | 930 | 8816.647 | 405.8961 | 362.647 | -43.2491 | 31.31 | 2.667 | 51.09
23-03-2026 14:30 | 226 | 8454 | 98.8575 | 242.353 | 143.4955 | 31.06 | 0.556 | 50.51
23-03-2026 14:20 | 890 | 8211.647 | 388.0193 | 337 | -51.0193 | 31.63 | 1.333 | 51.37
23-03-2026 14:10 | 1025 | 7874.647 | 445.8767 | 425 | -20.8767 | 31.25 | 0.889 | 51.95
23-03-2026 14:00 | 1023 | 7449.647 | 445.0067 | 430 | -15.0067 | 31.13 | 1.444 | 51.95
23-03-2026 13:50 | 1023 | 7019.647 | 445.0067 | 419.647 | -25.3597 | 32 | 0.778 | 51.95
23-03-2026 13:40 | 1013 | 6600 | 440.1799 | 428.353 | -11.8269 | 30.5 | 1.556 | 52.23
23-03-2026 13:30 | 1034 | 6171.647 | 450.7999 | 429.647 | -21.1529 | 30.87 | 1.778 | 51.37
23-03-2026 13:20 | 1046 | 5742 | 454.5194 | 435.353 | -19.1664 | 30.5 | 1.333 | 52.23
23-03-2026 13:10 | 1056 | 5306.647 | 458.3499 | 430 | -28.3499 | 30.44 | 0.778 | 52.52
23-03-2026 13:00 | 1108 | 4876.647 | 475.0342 | 447.647 | -27.3872 | 29.87 | 0.556 | 55.68
23-03-2026 12:50 | 798 | 4429 | 345.9776 | 313.353 | -32.6246 | 29.81 | 2.444 | 52.81
23-03-2026 12:40 | 1121 | 4115.647 | 480.6078 | 363 | -117.6078 | 29.69 | 3.111 | 55.68
23-03-2026 12:30 | 1290 | 3752.647 | 559.9161 | 386.647 | -173.2691 | 30.19 | 1.222 | 52.52
23-03-2026 12:20 | 838 | 3366 | 364.137 | 442.353 | 78.216 | 29.81 | 2.556 | 52.23
23-03-2026 12:10 | 962 | 2923.647 | 418.0188 | 427.647 | 9.6282 | 29.81 | 1 | 52.23
23-03-2026 12:00 | 1020 | 2496 | 444.199 | 426.353 | -17.846 | 29.19 | 0.778 | 51.66
23-03-2026 11:50 | 1002 | 2069.647 | 435.8717 | 421.647 | -14.2247 | 29.63 | 0.556 | 51.95
23-03-2026 11:40 | 1010 | 1648 | 439.3517 | 424 | -15.3517 | 28.94 | 3.111 | 51.95
23-03-2026 11:30 | 989 | 1224 | 430.2167 | 423.353 | -6.8637 | 27.81 | 0.889 | 51.95
23-03-2026 11:20 | 941 | 800.647 | 405.714 | 403 | -2.714 | 28.06 | 2.222 | 54.24
23-03-2026 11:10 | 947 | 397.647 | 407.8393 | 301 | -106.8393 | 28.31 | 1.444 | 54.53
23-03-2026 11:00 | 926 | 96.647 | 399.2468 | 0 | -399.2468 | 28.13 | 2.333 | 54.24
23-03-2026 10:50 | 916 | 96.647 | 395.3664 | 0 | -395.3664 | 27.56 | 0.889 | 53.96
23-03-2026 10:40 | 749 | 96.647 | 323.2854 | 0 | -323.2854 | 27.38 | 1.111 | 53.96
23-03-2026 10:30 | 612 | 96.647 | 264.4515 | 0 | -264.4515 | 27.75 | 0.556 | 53.67
23-03-2026 10:20 | 765 | 96.647 | 330.9373 | 0 | -330.9373 | 27 | 1.111 | 53.38
23-03-2026 10:10 | 785 | 96.647 | 340.3414 | 0 | -340.3414 | 26.63 | 2.889 | 52.81
23-03-2026 10:00 | 558 | 96.647 | 240.8455 | 0 | -240.8455 | 26.81 | 1.444 | 53.96
23-03-2026 09:50 | 639 | 96.647 | 275.8069 | 0 | -275.8069 | 26 | 2.222 | 53.96
23-03-2026 09:40 | 735 | 96.647 | 316.8967 | 0 | -316.8967 | 25.81 | 0.556 | 54.24
23-03-2026 09:30 | 628 | 96.647 | 271.3652 | 0 | -271.3652 | 25.25 | 1.222 | 53.67
23-03-2026 09:20 | 558 | 96.647 | 241.6616 | 0 | -241.6616 | 24.69 | 0.889 | 53.09
23-03-2026 09:10 | 561 | 96.647 | 242.4138 | 0 | -242.4138 | 24.5 | 0.556 | 53.67
23-03-2026 09:00 | 324 | 96.647 | 140.4721 | 0 | -140.4721 | 24.63 | 1.889 | 52.81
23-03-2026 08:50 | 405 | 96.647 | 175.985 | 0 | -175.985 | 24.31 | 1.556 | 52.23
23-03-2026 08:40 | 205 | 96.647 | 90.2643 | 0 | -90.2643 | 24 | 1.111 | 48.79
23-03-2026 08:30 | 355 | 96.647 | 158.3643 | 0 | -158.3643 | 24.13 | 0.556 | 45.35
23-03-2026 08:20 | 137 | 96.647 | 62.9669 | 0 | -62.9669 | 23.81 | 0.556 | 37.31
23-03-2026 08:10 | 107 | 96.647 | 50.0563 | 0 | -50.0563 | 23.56 | 1.889 | 32.43
23-03-2026 08:00 | 104 | 96.647 | 48.6529 | 0 | -48.6529 | 23.06 | 1.444 | 32.43
23-03-2026 07:50 | 106 | 96.647 | 49.9467 | 11 | -38.9467 | 22.31 | 0.667 | 30.42
23-03-2026 07:40 | 72 | 85.647 | 34.0991 | 34 | -0.099136 | 22.25 | 1.111 | 28.99
23-03-2026 07:30 | 71 | 51.647 | 33.7628 | 24 | -9.7628 | 22.25 | 0.889 | 27.84
23-03-2026 07:20 | 36 | 27.647 | 17.1888 | 13.647 | -3.5418 | 22.38 | 1.444 | 26.69
23-03-2026 07:10 | 29 | 14 | 13.8884 | 9.353 | -4.5354 | 22 | 1.111 | 25.83
23-03-2026 07:00 | 17 | 4.647 | 8.1744 | 4.647 | -3.5274 | 21.19 | 0.556 | 24.68
| Cumulative POA |  | Sum |  |  | AVG | AVG | AVG
| 7.098 |  | 18506.6633 | 13590 |  | 28.8933 | 1.5084 | 48.6879

## 24 MAR. 2026
Timestamp | Solar Irradiation( POA ) [W/m2] | Daily AC Active Import Energy [kWh], MFM | Expected Energy, MFM, kWh | Actual Energy from MFM, kWh | Diiference between expected energy and meter energy = Loss/ Gain, kWh | Ambient Temp.(°C) | Wind Speed [m/s] | Module Temp.(°C)
24-03-2026 19:00 | 0 | 16163.65 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.333 | 38.46
24-03-2026 18:50 | 0 | 16163.65 | 0 | 2.65 | 2.65 | 30.87 | 0.889 | 39.89
24-03-2026 18:40 | 5 | 16161 | 2.257 | 5.35 | 3.093 | 30.87 | 0.889 | 42.19
24-03-2026 18:30 | 18 | 16155.65 | 8.0297 | 14.65 | 6.6203 | 31.5 | 2 | 45.35
24-03-2026 18:20 | 49 | 16141 | 21.6701 | 33 | 11.3299 | 32.13 | 1 | 47.64
24-03-2026 18:10 | 92 | 16108 | 40.3759 | 51.35 | 10.9741 | 32.5 | 1.444 | 49.65
24-03-2026 18:00 | 103 | 16056.65 | 45.2034 | 56 | 10.7966 | 32.63 | 0.778 | 49.65
24-03-2026 17:50 | 129 | 16000.65 | 56.5511 | 42 | -14.5511 | 32.5 | 1.222 | 49.94
24-03-2026 17:40 | 104 | 15958.65 | 45.5916 | 0 | -45.5916 | 32.75 | 2.889 | 49.94
24-03-2026 17:30 | 255 | 15958.65 | 112.0357 | 127.65 | 15.6143 | 33.31 | 1.333 | 49.36
24-03-2026 17:20 | 241 | 15831 | 105.7672 | 145.35 | 39.5828 | 33.56 | 0.778 | 49.65
24-03-2026 17:10 | 301 | 15685.65 | 132.0993 | 97 | -35.0993 | 32.69 | 2.111 | 49.65
24-03-2026 17:00 | 222 | 15588.65 | 97.3205 | 113.65 | 16.3295 | 33 | 0.556 | 49.94
24-03-2026 16:50 | 270 | 15475 | 118.4944 | 100.35 | -18.1444 | 33 | 1.333 | 49.65
24-03-2026 16:40 | 239 | 15374.65 | 104.6565 | 136 | 31.3435 | 33.38 | 1 | 50.23
24-03-2026 16:30 | 358 | 15238.65 | 156.2482 | 258 | 101.7518 | 34.13 | 1.111 | 51.09
24-03-2026 16:20 | 641 | 14980.65 | 279.7628 | 256 | -23.7628 | 34.13 | 2.556 | 51.09
24-03-2026 16:10 | 665 | 14724.65 | 290.5617 | 210 | -80.5617 | 33.81 | 0.556 | 50.8
24-03-2026 16:00 | 266 | 14514.65 | 116.4796 | 113 | -3.4796 | 32.94 | 0.556 | 50.23
24-03-2026 15:50 | 284 | 14401.65 | 124.0895 | 246 | 121.9105 | 33.38 | 0.556 | 50.8
24-03-2026 15:40 | 750 | 14155.65 | 329.1511 | 125 | -204.1511 | 32.25 | 0.556 | 49.65
24-03-2026 15:30 | 248 | 14030.65 | 108.8393 | 105 | -3.8393 | 32.69 | 1.111 | 49.65
24-03-2026 15:20 | 228 | 13925.65 | 99.6212 | 207 | 107.3788 | 33.5 | 0.556 | 50.8
24-03-2026 15:10 | 650 | 13718.65 | 284.0077 | 285 | 0.99231 | 33.69 | 0.556 | 50.8
24-03-2026 15:00 | 683 | 13433.65 | 298.0936 | 250.65 | -47.4436 | 33.38 | 0.556 | 51.09
24-03-2026 14:50 | 814 | 13183 | 355.2682 | 318 | -37.2682 | 33.44 | 1 | 51.09
24-03-2026 14:40 | 933 | 12865 | 407.6603 | 398.35 | -9.3103 | 33.88 | 3.222 | 50.8
24-03-2026 14:30 | 992 | 12466.65 | 432.9558 | 431 | -1.9558 | 33.81 | 3.222 | 51.09
24-03-2026 14:20 | 1021 | 12035.65 | 447.5866 | 185 | -262.5866 | 32.31 | 1.667 | 49.94
24-03-2026 14:10 | 283 | 11850.65 | 123.9238 | 236 | 112.0762 | 32.81 | 1.222 | 50.23
24-03-2026 14:00 | 1091 | 11614.65 | 479.337 | 150 | -329.337 | 32 | 3.111 | 49.36
24-03-2026 13:50 | 247 | 11464.65 | 108.28 | 166.65 | 58.37 | 32.63 | 3 | 49.94
24-03-2026 13:40 | 1129 | 11298 | 492.7491 | 467.35 | -25.3991 | 32.94 | 0.778 | 51.09
24-03-2026 13:30 | 1211 | 10830.65 | 529.1282 | 449 | -80.1282 | 32.81 | 3 | 50.8
24-03-2026 13:20 | 595 | 10381.65 | 260.8365 | 210 | -50.8365 | 32.25 | 0.889 | 49.94
24-03-2026 13:10 | 610 | 10171.65 | 266.8277 | 336.65 | 69.8223 | 32.81 | 0.667 | 50.51
24-03-2026 13:00 | 922 | 9835 | 402.854 | 435.353 | 32.499 | 32.88 | 2.222 | 50.8
24-03-2026 12:50 | 1092 | 9399.647 | 474.5078 | 453.647 | -20.8608 | 32.25 | 1 | 52.23
24-03-2026 12:40 | 1111 | 8946 | 483.2869 | 460.353 | -22.9339 | 32.31 | 2.667 | 51.95
24-03-2026 12:30 | 1143 | 8485.647 | 494.4592 | 454.647 | -39.8122 | 32.25 | 0.889 | 53.38
24-03-2026 12:20 | 1090 | 8031 | 473.6388 | 265.353 | -208.2858 | 31.94 | 1.778 | 52.23
24-03-2026 12:10 | 1033 | 7765.647 | 448.3669 | 357 | -91.3669 | 32.19 | 0.556 | 52.52
24-03-2026 12:00 | 1032 | 7408.647 | 450.4137 | 409 | -41.4137 | 31.44 | 1.111 | 51.09
24-03-2026 11:50 | 1040 | 6999.647 | 453.9053 | 422 | -31.9053 | 31.75 | 2.111 | 51.09
24-03-2026 11:40 | 1003 | 6577.647 | 437.7567 | 395.647 | -42.1097 | 31.13 | 2.333 | 51.09
24-03-2026 11:30 | 987 | 6182 | 430.309 | 295.353 | -134.956 | 31.5 | 2.889 | 51.37
24-03-2026 11:20 | 998 | 5886.647 | 435.5745 | 299.647 | -135.9275 | 31.13 | 1.111 | 51.09
24-03-2026 11:10 | 991 | 5587 | 432.5194 | 405.353 | -27.1664 | 30.19 | 0.556 | 51.09
24-03-2026 11:00 | 1027 | 5181.647 | 448.2315 | 348.647 | -99.5845 | 30.56 | 2 | 51.09
24-03-2026 10:50 | 984 | 4833 | 412.8563 | 419 | 6.1437 | 29.75 | 0.556 | 61.13
24-03-2026 10:40 | 959 | 4414 | 414.8612 | 397 | -17.8612 | 30.06 | 0.889 | 53.38
24-03-2026 10:30 | 936 | 4017 | 403.5583 | 387.353 | -16.2053 | 29.81 | 1 | 54.24
24-03-2026 10:20 | 891 | 3629.647 | 385.879 | 369 | -16.879 | 28.37 | 0.556 | 53.09
24-03-2026 10:10 | 808 | 3260.647 | 350.3132 | 288 | -62.3132 | 28.56 | 0.556 | 52.81
24-03-2026 10:00 | 590 | 2972.647 | 255.798 | 334.647 | 78.849 | 28.31 | 0.889 | 52.81
24-03-2026 09:50 | 899 | 2638 | 388.9054 | 363 | -25.9054 | 28.25 | 0.556 | 53.38
24-03-2026 09:40 | 859 | 2275 | 372.0202 | 318.353 | -53.6672 | 27.5 | 0.778 | 53.09
24-03-2026 09:30 | 866 | 1956.647 | 374.6296 | 346.647 | -27.9826 | 26.94 | 1.556 | 53.38
24-03-2026 09:20 | 759 | 1610 | 329.439 | 188.353 | -141.086 | 26.25 | 0.556 | 52.52
24-03-2026 09:10 | 371 | 1421.647 | 160.8493 | 205.647 | 44.7977 | 25.75 | 0.556 | 52.81
24-03-2026 09:00 | 530 | 1216 | 230.043 | 183.353 | -46.69 | 24.94 | 0.556 | 52.52
24-03-2026 08:50 | 493 | 1032.647 | 215.4089 | 169.647 | -45.7619 | 24.56 | 0.556 | 50.8
24-03-2026 08:40 | 247 | 863 | 109.235 | 112 | 2.765 | 24.44 | 0.556 | 47.64
24-03-2026 08:30 | 313 | 751 | 137.3657 | 155.353 | 17.9873 | 24.19 | 0.556 | 49.65
24-03-2026 08:20 | 409 | 595.647 | 182.0617 | 157 | -25.0617 | 24.31 | 0.556 | 45.92
24-03-2026 08:10 | 319 | 438.647 | 144.3105 | 123 | -21.3105 | 23.13 | 0.889 | 41.61
24-03-2026 08:00 | 228 | 315.647 | 105.5621 | 91 | -14.5621 | 22.13 | 0.889 | 35.3
24-03-2026 07:50 | 205 | 224.647 | 97.5841 | 77 | -20.5841 | 21.25 | 0.556 | 27.55
24-03-2026 07:40 | 163 | 147.647 | 78.7695 | 57 | -21.7695 | 20.5 | 0.889 | 23.25
24-03-2026 07:30 | 122 | 90.647 | 59.3111 | 40 | -19.3111 | 19.56 | 0.556 | 21.52
24-03-2026 07:20 | 85 | 50.647 | 41.4462 | 27 | -14.4462 | 19.06 | 0.556 | 20.66
24-03-2026 07:10 | 40 | 23.647 | 19.6003 | 16 | -3.6003 | 18.69 | 0.556 | 19.23
24-03-2026 07:00 | 23 | 7.647 | 11.3034 | 7.647 | -3.6564 | 18.31 | 0.556 | 18.37
| Cumulative POA |  | Sum |  |  | AVG | AVG | AVG
| 6.8825 |  | 18028.3948 | 16163.65 |  | 29.951 | 1.2041 | 47.8036

## 25 MAR. 2026
Timestamp | Solar Irradiation( POA ) [W/m2] | Daily AC Active Import Energy [kWh], MFM | Expected Energy, MFM, kWh | Actual Energy from MFM, kWh | Diiference between expected energy and meter energy = Loss/ Gain, kWh | Ambient Temp.(°C) | Wind Speed [m/s] | Module Temp.(°C)
25-03-2026 19:00 | 0 | 15637 | 0 | 0 | 0 | 30.69 | 2.444 | 39.61
25-03-2026 18:50 | 1 | 15637 | 0.4543 | 3 | 2.5457 | 31 | 0.889 | 40.47
25-03-2026 18:40 | 8 | 15634 | 3.6152 | 7 | 3.3848 | 31.31 | 2.444 | 41.9
25-03-2026 18:30 | 20 | 15627 | 8.9704 | 14.65 | 5.6796 | 31.94 | 1.444 | 43.91
25-03-2026 18:20 | 33 | 15612.35 | 14.6735 | 25 | 10.3265 | 32.31 | 1.889 | 46.21
25-03-2026 18:10 | 47 | 15587.35 | 20.7177 | 40.35 | 19.6323 | 32.69 | 0.667 | 48.5
25-03-2026 18:00 | 62 | 15547 | 27.2098 | 56 | 28.7902 | 32.88 | 2 | 49.65
25-03-2026 17:50 | 140 | 15491 | 61.305 | 65 | 3.695 | 32.88 | 4.556 | 50.23
25-03-2026 17:40 | 159 | 15426 | 69.5502 | 87.65 | 18.0998 | 32.94 | 2.889 | 50.51
25-03-2026 17:30 | 259 | 15338.35 | 113.1661 | 115.35 | 2.1839 | 33.25 | 4 | 50.8
25-03-2026 17:20 | 301 | 15223 | 131.6641 | 135.65 | 3.9859 | 33.56 | 2.667 | 50.51
25-03-2026 17:10 | 341 | 15087.35 | 149.3216 | 154 | 4.6784 | 33.56 | 3.111 | 50.23
25-03-2026 17:00 | 392 | 14933.35 | 171.2785 | 179 | 7.7215 | 34.13 | 1.667 | 50.8
25-03-2026 16:50 | 435 | 14754.35 | 189.8546 | 199.35 | 9.4954 | 33.88 | 3.111 | 51.09
25-03-2026 16:40 | 485 | 14555 | 211.677 | 219.65 | 7.973 | 34.25 | 5.444 | 51.09
25-03-2026 16:30 | 447 | 14335.35 | 195.092 | 205 | 9.908 | 33.88 | 2 | 51.09
25-03-2026 16:20 | 461 | 14130.35 | 201.8687 | 229.35 | 27.4813 | 34 | 4.111 | 50.23
25-03-2026 16:10 | 624 | 13901 | 272.6474 | 282 | 9.3526 | 34.19 | 2.667 | 50.8
25-03-2026 16:00 | 622 | 13619 | 271.7735 | 308.65 | 36.8765 | 34.25 | 5.889 | 50.8
25-03-2026 15:50 | 581 | 13310.35 | 254.6991 | 172.35 | -82.3491 | 33.56 | 3.556 | 49.94
25-03-2026 15:40 | 378 | 13138 | 165.5236 | 155.65 | -9.8736 | 34 | 4 | 50.23
25-03-2026 15:30 | 483 | 12982.35 | 210.8041 | 324.35 | 113.5459 | 34.62 | 3.667 | 51.09
25-03-2026 15:20 | 804 | 12658 | 351.2957 | 342.65 | -8.6457 | 34.38 | 1.333 | 50.8
25-03-2026 15:10 | 816 | 12315.35 | 354.1795 | 356 | 1.8205 | 34.13 | 2.889 | 52.52
25-03-2026 15:00 | 860 | 11959.35 | 373.6966 | 362 | -11.6966 | 34.25 | 0.889 | 52.23
25-03-2026 14:50 | 864 | 11597.35 | 372.5153 | 368.35 | -4.1653 | 34.38 | 0.556 | 54.24
25-03-2026 14:40 | 898 | 11229 | 388.035 | 382.65 | -5.385 | 34.38 | 1.667 | 53.67
25-03-2026 14:30 | 930 | 10846.35 | 401.4091 | 392 | -9.4091 | 34.56 | 2.222 | 53.96
25-03-2026 14:20 | 940 | 10454.35 | 406.6419 | 396.35 | -10.2919 | 34.25 | 3.444 | 53.38
25-03-2026 14:10 | 953 | 10058 | 413.1788 | 404 | -9.1788 | 33.75 | 1.444 | 52.81
25-03-2026 14:00 | 992 | 9654 | 429.137 | 419 | -10.137 | 33.5 | 0.556 | 53.38
25-03-2026 13:50 | 1036 | 9235 | 448.1713 | 453.647 | 5.4757 | 33.56 | 1.111 | 53.38
25-03-2026 13:40 | 1181 | 8781.353 | 512.6053 | 268.353 | -244.2523 | 33 | 2 | 52.52
25-03-2026 13:30 | 515 | 8513 | 223.5324 | 262 | 38.4676 | 32.81 | 1.778 | 52.52
25-03-2026 13:20 | 872 | 8251 | 377.2252 | 353 | -24.2252 | 33 | 0.556 | 53.38
25-03-2026 13:10 | 704 | 7898 | 305.9098 | 260 | -45.9098 | 32.81 | 1.222 | 52.23
25-03-2026 13:00 | 466 | 7638 | 200.9168 | 217 | 16.0832 | 32.19 | 0.556 | 54.24
25-03-2026 12:50 | 473 | 7421 | 205.5332 | 239 | 33.4668 | 32.63 | 0.556 | 52.23
25-03-2026 12:40 | 471 | 7182 | 205.1154 | 228 | 22.8846 | 32.25 | 0.556 | 51.66
25-03-2026 12:30 | 626 | 6954 | 272.311 | 351 | 78.689 | 31.87 | 1.556 | 51.95
25-03-2026 12:20 | 559 | 6603 | 243.9741 | 237.647 | -6.3271 | 31.69 | 0.556 | 51.09
25-03-2026 12:10 | 632 | 6365.353 | 275.8348 | 331.353 | 55.5182 | 31.56 | 0.889 | 51.09
25-03-2026 12:00 | 916 | 6034 | 399.7858 | 310 | -89.7858 | 31.13 | 0.556 | 51.09
25-03-2026 11:50 | 693 | 5724 | 302.1319 | 315.647 | 13.5151 | 31.19 | 0.889 | 51.37
25-03-2026 11:40 | 610 | 5408.353 | 266.2329 | 307 | 40.7671 | 31.31 | 1.222 | 51.09
25-03-2026 11:30 | 609 | 5101.353 | 265.2129 | 348.353 | 83.1401 | 31 | 1.333 | 51.66
25-03-2026 11:20 | 801 | 4753 | 349.2173 | 277 | -72.2173 | 30.31 | 1.333 | 51.37
25-03-2026 11:10 | 1012 | 4476 | 441.2084 | 425 | -16.2084 | 30.63 | 0.556 | 51.37
25-03-2026 11:00 | 1048 | 4051 | 456.3927 | 429 | -27.3927 | 29.5 | 0.556 | 51.66
25-03-2026 10:50 | 959 | 3622 | 418.1017 | 305 | -113.1017 | 29.5 | 1.556 | 51.37
25-03-2026 10:40 | 447 | 3317 | 195.092 | 273 | 77.908 | 28.56 | 1.889 | 51.09
25-03-2026 10:30 | 496 | 3044 | 216.7197 | 258 | 41.2803 | 28.19 | 0.889 | 50.8
25-03-2026 10:20 | 306 | 2786 | 133.8513 | 141 | 7.1487 | 28.19 | 0.556 | 50.51
25-03-2026 10:10 | 295 | 2645 | 129.1785 | 137.647 | 8.4685 | 28.56 | 2.778 | 50.23
25-03-2026 10:00 | 305 | 2507.353 | 133.4138 | 151.353 | 17.9392 | 27.94 | 2.222 | 50.51
25-03-2026 09:50 | 318 | 2356 | 139.25 | 189.647 | 50.397 | 28.56 | 2 | 50.23
25-03-2026 09:40 | 633 | 2166.353 | 276.5798 | 250.353 | -26.2268 | 28.06 | 2.333 | 50.8
25-03-2026 09:30 | 686 | 1916 | 299.7373 | 239.647 | -60.0903 | 27.69 | 4.222 | 50.8
25-03-2026 09:20 | 715 | 1676.353 | 312.4085 | 232.353 | -80.0555 | 27.56 | 3.333 | 50.8
25-03-2026 09:10 | 678 | 1444 | 296.2419 | 213 | -83.2419 | 27.88 | 2.222 | 50.8
25-03-2026 09:00 | 416 | 1231 | 182.5691 | 141 | -41.5691 | 27.63 | 1.889 | 49.65
25-03-2026 08:50 | 316 | 1090 | 138.5283 | 185 | 46.4717 | 27.56 | 2.556 | 49.94
25-03-2026 08:40 | 453 | 905 | 200.1171 | 124 | -76.1171 | 27 | 2.222 | 47.93
25-03-2026 08:30 | 329 | 781 | 144.7029 | 186 | 41.2971 | 27.19 | 3.444 | 49.08
25-03-2026 08:20 | 398 | 595 | 177.9346 | 150 | -27.9346 | 27 | 0.667 | 44.77
25-03-2026 08:10 | 306 | 445 | 138.1311 | 121 | -17.1311 | 26.56 | 2.889 | 42.19
25-03-2026 08:00 | 255 | 324 | 116.7082 | 99.647 | -17.0612 | 26 | 0.556 | 38.46
25-03-2026 07:50 | 218 | 224.353 | 103.0357 | 81 | -22.0357 | 25.31 | 0.556 | 29.56
25-03-2026 07:40 | 176 | 143.353 | 83.525 | 60.353 | -23.172 | 24.56 | 1 | 28.41
25-03-2026 07:30 | 130 | 83 | 62.3218 | 39 | -23.3218 | 24.06 | 0.556 | 25.54
25-03-2026 07:20 | 80 | 44 | 38.6222 | 22 | -16.6222 | 23.94 | 0.556 | 23.53
25-03-2026 07:10 | 32 | 22 | 15.5102 | 14 | -1.5102 | 24.25 | 1.333 | 22.39
25-03-2026 07:00 | 22 | 8 | 10.6633 | 8 | -2.6633 | 24.5 | 1.778 | 22.39
| Cumulative POA |  | Sum |  |  | AVG | AVG | AVG
| 6.0882 |  | 15950.2105 | 15637 |  | 30.9047 | 1.9438 | 48.1419

## 26 MAR. 2026
Timestamp | Solar Irradiation( POA ) [W/m2] | Daily AC Active Import Energy [kWh], MFM | Expected Energy, MFM, kWh | Actual Energy from MFM, kWh | Diiference between expected energy and meter energy = Loss/ Gain, kWh | Ambient Temp.(°C) | Wind Speed [m/s] | Module Temp.(°C)
26-03-2026 19:00 | 0 | 17852.35 | 0 | 0 | 0 | 24.56 | 1.111 | 43.05
26-03-2026 18:50 | 7 | 17852.35 | 3.1396 | 0 | -3.1396 | 23.81 | 0.556 | 43.91
26-03-2026 18:40 | 10 | 17852.35 | 4.4707 | 0 | -4.4707 | 23.5 | 0.889 | 44.77
26-03-2026 18:30 | 12 | 17852.35 | 5.3532 | 0 | -5.3532 | 23.25 | 1.444 | 45.35
26-03-2026 18:20 | 27 | 17852.35 | 11.9797 | 0 | -11.9797 | 22.5 | 3 | 46.78
26-03-2026 18:10 | 51 | 17852.35 | 22.5049 | 0 | -22.5049 | 21.88 | 3.222 | 48.22
26-03-2026 18:00 | 60 | 17852.35 | 26.4481 | 30.35 | 3.9019 | 20.31 | 1.333 | 48.5
26-03-2026 17:50 | 81 | 17822 | 35.7049 | 41 | 5.2951 | 19.19 | 2.556 | 48.5
26-03-2026 17:40 | 83 | 17781 | 36.5865 | 36 | -0.58651 | 32.56 | 2.222 | 48.5
26-03-2026 17:30 | 77 | 17745 | 33.9042 | 35.65 | 1.7458 | 32.38 | 1.889 | 48.79
26-03-2026 17:20 | 73 | 17709.35 | 32.1429 | 40 | 7.8571 | 32.69 | 2.222 | 48.79
26-03-2026 17:10 | 109 | 17669.35 | 47.9942 | 67 | 19.0058 | 33 | 2.889 | 48.79
26-03-2026 17:00 | 198 | 17602.35 | 87.1821 | 123 | 35.8179 | 33.38 | 3 | 48.79
26-03-2026 16:50 | 383 | 17479.35 | 168.2732 | 180 | 11.7268 | 33.88 | 1.444 | 49.36
26-03-2026 16:40 | 275 | 17299.35 | 120.9522 | 139 | 18.0478 | 33.69 | 3.222 | 49.08
26-03-2026 16:30 | 442 | 17160.35 | 194.1952 | 200.35 | 6.1548 | 33.69 | 2.778 | 49.36
26-03-2026 16:20 | 447 | 16960 | 196.392 | 222.65 | 26.258 | 33.94 | 3.667 | 49.36
26-03-2026 16:10 | 325 | 16737.35 | 142.6321 | 206.35 | 63.7179 | 33.69 | 2.778 | 49.65
26-03-2026 16:00 | 594 | 16531 | 260.6877 | 269 | 8.3123 | 34.44 | 4.111 | 49.65
26-03-2026 15:50 | 417 | 16262 | 183.008 | 277.65 | 94.642 | 34.31 | 4.556 | 49.65
26-03-2026 15:40 | 731 | 15984.35 | 320.0999 | 325.35 | 5.2501 | 34.5 | 3.778 | 50.23
26-03-2026 15:30 | 766 | 15659 | 335.7996 | 334.65 | -1.1496 | 34.19 | 3.778 | 49.94
26-03-2026 15:20 | 786 | 15324.35 | 344.184 | 348.35 | 4.166 | 34.19 | 4.556 | 50.23
26-03-2026 15:10 | 842 | 14976 | 368.706 | 362.65 | -6.056 | 34.62 | 3.556 | 50.23
26-03-2026 15:00 | 843 | 14613.35 | 369.5549 | 369 | -0.55487 | 34.19 | 3.778 | 49.94
26-03-2026 14:50 | 882 | 14244.35 | 386.2217 | 387.35 | 1.1283 | 34.62 | 3.667 | 50.23
26-03-2026 14:40 | 969 | 13857 | 424.7908 | 412 | -12.7908 | 34 | 4.889 | 49.94
26-03-2026 14:30 | 952 | 13445 | 417.3384 | 379.65 | -37.6884 | 34.19 | 3.111 | 49.94
26-03-2026 14:20 | 1122 | 13065.35 | 492.4101 | 333 | -159.4101 | 33.5 | 2.667 | 49.65
26-03-2026 14:10 | 956 | 12732.35 | 419.0919 | 307.35 | -111.7419 | 33.56 | 1.889 | 49.94
26-03-2026 14:00 | 654 | 12425 | 287.0198 | 355.65 | 68.6302 | 33.69 | 3.778 | 49.65
26-03-2026 13:50 | 658 | 12069.35 | 288.4545 | 346.35 | 57.8955 | 33.69 | 3.222 | 49.94
26-03-2026 13:40 | 896 | 11723 | 392.789 | 384 | -8.789 | 33.81 | 4 | 49.94
26-03-2026 13:30 | 921 | 11339 | 403.2996 | 428 | 24.7004 | 33.5 | 2.778 | 50.23
26-03-2026 13:20 | 867 | 10911 | 379.6533 | 417 | 37.3467 | 33.13 | 3.222 | 50.23
26-03-2026 13:10 | 1096 | 10494 | 480.4652 | 407.65 | -72.8152 | 33.25 | 3.667 | 49.94
26-03-2026 13:00 | 632 | 10086.35 | 277.3647 | 424.997 | 147.6323 | 33.38 | 2 | 49.65
26-03-2026 12:50 | 1066 | 9661.353 | 467.8334 | 444 | -23.8334 | 33.13 | 3.111 | 49.65
26-03-2026 12:40 | 1061 | 9217.353 | 465.1219 | 443.353 | -21.7689 | 33.25 | 5 | 49.94
26-03-2026 12:30 | 1061 | 8774 | 465.1219 | 439 | -26.1219 | 33.38 | 5.667 | 49.94
26-03-2026 12:20 | 1057 | 8335 | 463.8836 | 434 | -29.8836 | 33.06 | 6 | 49.65
26-03-2026 12:10 | 1055 | 7901 | 463.0059 | 433 | -30.0059 | 32.75 | 3.111 | 49.65
26-03-2026 12:00 | 997 | 7468 | 437.5515 | 420 | -17.5515 | 32.31 | 0.667 | 49.65
26-03-2026 11:50 | 1035 | 7048 | 454.2285 | 432.647 | -21.5815 | 32.44 | 2.667 | 49.65
26-03-2026 11:40 | 1013 | 6615.353 | 444.0796 | 421.353 | -22.7266 | 31.94 | 1.333 | 49.94
26-03-2026 11:30 | 905 | 6194 | 397.1757 | 422 | 24.8243 | 31.25 | 2 | 49.65
26-03-2026 11:20 | 1000 | 5772 | 438.8681 | 386.647 | -52.2211 | 31.25 | 2.222 | 49.65
26-03-2026 11:10 | 842 | 5385.353 | 369.9375 | 277.353 | -92.5845 | 30.75 | 1.667 | 49.36
26-03-2026 11:00 | 482 | 5108 | 211.7694 | 367.647 | 155.8776 | 30.37 | 2.444 | 49.36
26-03-2026 10:50 | 948 | 4740.353 | 416.047 | 382.353 | -33.694 | 30.44 | 0.778 | 49.65
26-03-2026 10:40 | 615 | 4358 | 269.9039 | 355.647 | 85.7431 | 29.87 | 0.556 | 49.65
26-03-2026 10:30 | 843 | 4002.353 | 369.9658 | 349 | -20.9658 | 30.19 | 3.222 | 49.65
26-03-2026 10:20 | 722 | 3653.353 | 316.8628 | 362.353 | 45.4902 | 29.63 | 2.111 | 49.65
26-03-2026 10:10 | 818 | 3291 | 358.9941 | 330.647 | -28.3471 | 29.31 | 2.222 | 49.65
26-03-2026 10:00 | 768 | 2960.353 | 337.0507 | 328 | -9.0507 | 29.19 | 1.556 | 49.65
Avg. of B56 & B58 | 730 | 2632.353 | 318.9625 | 316 | -2.9625 | 28.75 | 1.389 | 50.8
26-03-2026 09:40 | 692 | 2316.353 | 301.0212 | 300 | -1.0212 | 28.31 | 1.222 | 51.95
26-03-2026 09:30 | 647 | 2016.353 | 281.4461 | 286 | 4.5539 | 28.44 | 1.111 | 51.95
26-03-2026 09:20 | 622 | 1730.353 | 270.571 | 259.353 | -11.218 | 27.63 | 0.889 | 51.95
26-03-2026 09:10 | 541 | 1471 | 235.5996 | 227 | -8.5996 | 28.06 | 1.778 | 51.66
26-03-2026 09:00 | 530 | 1244 | 230.8093 | 206 | -24.8093 | 27.69 | 0.889 | 51.66
26-03-2026 08:50 | 360 | 1038 | 156.9516 | 142 | -14.9516 | 26.94 | 0.556 | 51.37
26-03-2026 08:40 | 283 | 896 | 125.5651 | 139.647 | 14.0819 | 27.13 | 0.556 | 46.78
26-03-2026 08:30 | 286 | 756.353 | 128.4154 | 141.353 | 12.9376 | 26.75 | 0.778 | 43.62
26-03-2026 08:20 | 310 | 615 | 139.4886 | 127 | -12.4886 | 25.93 | 1 | 43.05
26-03-2026 08:10 | 274 | 488 | 126.4636 | 123.647 | -2.8166 | 24.75 | 0.444 | 36.16
26-03-2026 08:00 | 228 | 364.353 | 107.2102 | 93.353 | -13.8572 | 23.69 | 0.778 | 31
26-03-2026 07:50 | 152 | 271 | 71.9871 | 78.647 | 6.6599 | 22.56 | 0.556 | 28.99
26-03-2026 07:40 | 189 | 192.353 | 90.3331 | 78 | -12.3331 | 21.25 | 0.556 | 26.4
26-03-2026 07:30 | 131 | 114.353 | 63.18 | 49.353 | -13.827 | 20.13 | 0.556 | 23.82
26-03-2026 07:20 | 94 | 65 | 45.7888 | 30 | -15.7888 | 19.37 | 0.556 | 20.95
26-03-2026 07:10 | 44 | 35 | 21.5603 | 17 | -4.5603 | 19 | 0.556 | 19.23
26-03-2026 07:00 | 34 | 18 | 16.6928 | 18 | 1.3072 | 18.69 | 0.556 | 18.66
| Cumulative POA |  | Sum |  |  | AVG | AVG | AVG
| 6.7798 |  | 17880.2424 | 17852.35 |  | 29.6745 | 2.3053 | 46.6122

## 27 MAR. 2026
Timestamp | Solar Irradiation( POA ) [W/m2] | Daily AC Active Import Energy [kWh], MFM | Expected Energy, MFM, kWh | Actual Energy from MFM, kWh | Diiference between expected energy and meter energy = Loss/ Gain, kWh | Ambient Temp.(°C) | Wind Speed [m/s] | Module Temp.(°C)
27-03-2026 19:00 | 0 | 18303.65 | 0 | 0 | 0 | 31.37 | 1.444 | 42.19
27-03-2026 18:50 | 1 | 18303.65 | 0.44948 | 4 | 3.5505 | 32.06 | 3.778 | 43.34
27-03-2026 18:40 | 13 | 18299.65 | 5.8244 | 9 | 3.1756 | 31.75 | 2.333 | 44.2
27-03-2026 18:30 | 23 | 18290.65 | 10.2602 | 14 | 3.7398 | 32.06 | 2.889 | 45.35
27-03-2026 18:20 | 39 | 18276.65 | 17.285 | 26 | 8.715 | 32.5 | 4 | 47.07
27-03-2026 18:10 | 56 | 18250.65 | 24.6039 | 36 | 11.3961 | 32.75 | 3.333 | 49.36
27-03-2026 18:00 | 63 | 18214.65 | 27.618 | 46.65 | 19.032 | 32.88 | 3.222 | 49.94
27-03-2026 17:50 | 144 | 18168 | 62.9888 | 66 | 3.0112 | 33.19 | 4 | 50.51
27-03-2026 17:40 | 182 | 18102 | 79.6109 | 86.35 | 6.7391 | 33.19 | 2.556 | 50.51
27-03-2026 17:30 | 240 | 18015.65 | 104.9814 | 82 | -22.9814 | 33.25 | 4 | 50.51
27-03-2026 17:20 | 296 | 17933.65 | 129.477 | 134 | 4.523 | 33.75 | 4.667 | 50.51
27-03-2026 17:10 | 352 | 17799.65 | 153.9727 | 163 | 9.0273 | 33.88 | 1.778 | 50.51
27-03-2026 17:00 | 409 | 17636.65 | 178.7064 | 185.65 | 6.9436 | 33.88 | 4 | 50.8
27-03-2026 16:50 | 448 | 17451 | 195.5284 | 204.35 | 8.8216 | 33.94 | 4.333 | 51.09
27-03-2026 16:40 | 490 | 17246.65 | 214.0981 | 229.65 | 15.5519 | 34.25 | 5.889 | 50.8
27-03-2026 16:30 | 557 | 17017 | 243.3727 | 161.35 | -82.0227 | 33.75 | 3.889 | 50.8
27-03-2026 16:20 | 129 | 16855.65 | 56.3646 | 162 | 105.6354 | 33.63 | 4 | 50.8
27-03-2026 16:10 | 612 | 16693.65 | 267.1058 | 264.65 | -2.4558 | 34.25 | 2.667 | 51.09
27-03-2026 16:00 | 633 | 16429 | 275.9732 | 289.35 | 13.3768 | 34.25 | 2.444 | 51.37
27-03-2026 15:50 | 707 | 16139.65 | 308.5683 | 310 | 1.4317 | 33.88 | 2.667 | 51.09
27-03-2026 15:40 | 731 | 15829.65 | 319.043 | 323.65 | 4.607 | 33.88 | 3.889 | 51.09
27-03-2026 15:30 | 751 | 15506 | 327.772 | 320 | -7.772 | 33.94 | 4.222 | 51.09
27-03-2026 15:20 | 782 | 15186 | 341.3019 | 347 | 5.6981 | 33.88 | 5.778 | 51.09
27-03-2026 15:10 | 823 | 14839 | 359.1962 | 355.35 | -3.8462 | 34 | 3 | 51.09
27-03-2026 15:00 | 836 | 14483.65 | 364.87 | 362.65 | -2.22 | 34 | 4.222 | 51.09
27-03-2026 14:50 | 905 | 14121 | 394.5589 | 371 | -23.5589 | 33.5 | 5.333 | 51.37
27-03-2026 14:40 | 881 | 13750 | 384.5102 | 385.35 | 0.83984 | 33.19 | 4.333 | 51.09
27-03-2026 14:30 | 932 | 13364.65 | 406.3303 | 392.65 | -13.6803 | 33.63 | 2.222 | 51.37
27-03-2026 14:20 | 923 | 12972 | 401.9565 | 389.35 | -12.6065 | 32.88 | 1.889 | 51.66
27-03-2026 14:10 | 971 | 12582.65 | 423.3334 | 411 | -12.3334 | 32.81 | 1.111 | 51.37
27-03-2026 14:00 | 963 | 12171.65 | 419.8456 | 409.65 | -10.1956 | 32.94 | 4.444 | 51.37
27-03-2026 13:50 | 941 | 11762 | 410.2541 | 414 | 3.7459 | 31.87 | 2.111 | 51.37
27-03-2026 13:40 | 986 | 11348 | 430.3371 | 427.35 | -2.9871 | 32.56 | 1.444 | 51.09
27-03-2026 13:30 | 1027 | 10920.65 | 448.7322 | 423 | -25.7322 | 32.38 | 4.556 | 50.8
27-03-2026 13:20 | 996 | 10497.65 | 436.1415 | 421 | -15.1415 | 32.31 | 1.889 | 50.23
27-03-2026 13:10 | 1039 | 10076.65 | 454.4819 | 434.65 | -19.8319 | 31.19 | 1.111 | 50.51
27-03-2026 13:00 | 1033 | 9642 | 452.3436 | 436 | -16.3436 | 31.81 | 2.111 | 50.23
27-03-2026 12:50 | 1030 | 9206 | 450.5451 | 441 | -9.5451 | 31.75 | 1.667 | 50.51
27-03-2026 12:40 | 1048 | 8765 | 457.9078 | 431.353 | -26.5548 | 31.37 | 3.667 | 50.8
27-03-2026 12:30 | 1034 | 8333.647 | 451.7907 | 434 | -17.7907 | 30.94 | 1.889 | 50.8
27-03-2026 12:20 | 1043 | 7899.647 | 456.2316 | 438 | -18.2316 | 31.25 | 3.333 | 50.51
27-03-2026 12:10 | 1011 | 7461.647 | 441.2483 | 435 | -6.2483 | 31.25 | 3.444 | 51.09
27-03-2026 12:00 | 1008 | 7026.647 | 440.4304 | 431 | -9.4304 | 31.44 | 4.778 | 50.8
27-03-2026 11:50 | 1027 | 6595.647 | 449.2328 | 423.647 | -25.5858 | 30.94 | 2.333 | 50.51
27-03-2026 11:40 | 994 | 6172 | 434.7979 | 407.353 | -27.4449 | 30.56 | 2.333 | 50.51
27-03-2026 11:30 | 957 | 5764.647 | 418.1467 | 401 | -17.1467 | 30.37 | 0.556 | 50.8
27-03-2026 11:20 | 964 | 5363.647 | 420.7353 | 407 | -13.7353 | 30 | 1.889 | 51.09
27-03-2026 11:10 | 942 | 4956.647 | 411.1334 | 395.647 | -15.4864 | 29.75 | 1.667 | 51.09
27-03-2026 11:00 | 897 | 4561 | 391.0711 | 388 | -3.0711 | 28.69 | 0.667 | 51.37
27-03-2026 10:50 | 905 | 4173 | 394.9849 | 379 | -15.9849 | 28.25 | 1.444 | 51.09
27-03-2026 10:40 | 863 | 3794 | 377.4955 | 367.353 | -10.1425 | 28.25 | 2.778 | 50.51
27-03-2026 10:30 | 843 | 3426.647 | 368.7471 | 359 | -9.7471 | 28.19 | 1 | 50.51
27-03-2026 10:20 | 805 | 3067.647 | 351.7326 | 344.647 | -7.0856 | 26.81 | 0.889 | 50.8
27-03-2026 10:10 | 768 | 2723 | 335.9404 | 334 | -1.9404 | 26.81 | 1.111 | 50.51
27-03-2026 10:00 | 746 | 2389 | 325.9534 | 319 | -6.9534 | 25.81 | 2.667 | 50.8
27-03-2026 09:50 | 707 | 2070 | 308.5683 | 54.353 | -254.2153 | 26 | 0.889 | 51.09
27-03-2026 09:40 | 666 | 2015.647 | 290.674 | 0 | -290.674 | 25.62 | 0.556 | 51.09
27-03-2026 09:30 | 625 | 2015.647 | 273.6832 | 239 | -34.6832 | 25.12 | 1.889 | 50.23
27-03-2026 09:20 | 583 | 1776.647 | 258.3887 | 256.647 | -1.7417 | 24.94 | 0.556 | 47.07
27-03-2026 09:10 | 544 | 1520 | 243.7283 | 238.353 | -5.3753 | 24.81 | 1.556 | 44.2
27-03-2026 09:00 | 505 | 1281.647 | 227.9615 | 217.647 | -10.3145 | 24.56 | 1.444 | 42.19
27-03-2026 08:50 | 456 | 1064 | 207.161 | 196.353 | -10.808 | 24.31 | 0.778 | 40.47
27-03-2026 08:40 | 414 | 867.647 | 189.4793 | 175.647 | -13.8323 | 23.88 | 1 | 38.46
27-03-2026 08:30 | 366 | 692 | 169.2765 | 152 | -17.2765 | 23.56 | 0.667 | 35.59
27-03-2026 08:20 | 318 | 540 | 147.9958 | 130.353 | -17.6428 | 23.56 | 0.889 | 33.87
27-03-2026 08:10 | 271 | 409.647 | 126.5185 | 108.647 | -17.8715 | 23.38 | 2.667 | 33
27-03-2026 08:00 | 228 | 301 | 107.1029 | 89.353 | -17.7499 | 23.31 | 0.667 | 31.28
27-03-2026 07:50 | 189 | 211.647 | 89.8756 | 70 | -19.8756 | 22.94 | 1.778 | 27.84
27-03-2026 07:40 | 149 | 141.647 | 71.3578 | 53 | -18.3578 | 22.63 | 2.222 | 25.83
27-03-2026 07:30 | 110 | 88.647 | 53.1056 | 38 | -15.1056 | 22.19 | 1.667 | 23.53
27-03-2026 07:20 | 77 | 50.647 | 37.359 | 25.647 | -11.712 | 21.63 | 0.667 | 22.1
27-03-2026 07:10 | 42 | 25 | 20.4793 | 15.353 | -5.1263 | 21.19 | 1.333 | 20.66
27-03-2026 07:00 | 25 | 9.647 | 12.2262 | 9.647 | -2.5792 | 20.94 | 1.111 | 19.8
| Cumulative POA |  | Sum |  |  | AVG | AVG | AVG
| 7.3457 |  | 19344.8642 | 18303.65 |  | 29.8936 | 2.4932 | 46.6048

## 28 MAR. 2026
Timestamp | Solar Irradiation( POA ) [W/m2] | Daily AC Active Import Energy [kWh], MFM | Expected Energy, MFM, kWh | Actual Energy from MFM, kWh | Diiference between expected energy and meter energy = Loss/ Gain, kWh | Ambient Temp.(°C) | Wind Speed [m/s] | Module Temp.(°C)
28-03-2026 19:00 | 0 | 18021 | 0 | 0 | 0 | 31.75 | 3 | 42.48
28-03-2026 18:50 | 4 | 18021 | 1.8037 | 3 | 1.1963 | 31.31 | 2.778 | 42.48
28-03-2026 18:40 | 12 | 18018 | 5.3937 | 6.65 | 1.2563 | 31.5 | 3.667 | 43.34
28-03-2026 18:30 | 22 | 18011.35 | 9.8463 | 37 | 27.1537 | 31.63 | 3.889 | 44.48
28-03-2026 18:20 | 40 | 17974.35 | 17.825 | 33.35 | 15.525 | 31.87 | 4 | 45.63
28-03-2026 18:10 | 53 | 17941 | 23.4899 | 50.65 | 27.1601 | 32.19 | 3.222 | 47.07
28-03-2026 18:00 | 72 | 17890.35 | 31.7716 | 67 | 35.2284 | 32.25 | 3.556 | 48.22
28-03-2026 17:50 | 139 | 17823.35 | 61.1359 | 83.35 | 22.2141 | 32.5 | 4.111 | 49.08
28-03-2026 17:40 | 154 | 17740 | 67.6608 | 2 | -65.6608 | 32.88 | 4.111 | 49.36
28-03-2026 17:30 | 237 | 17738 | 104.0117 | 0 | -104.0117 | 32.94 | 1.667 | 49.65
28-03-2026 17:20 | 288 | 17738 | 126.394 | 0 | -126.394 | 33.06 | 4.222 | 49.65
28-03-2026 17:10 | 332 | 17738 | 145.7042 | 0 | -145.7042 | 33.06 | 2.667 | 49.65
28-03-2026 17:00 | 371 | 17738 | 162.6392 | 0 | -162.6392 | 33.06 | 1.667 | 49.94
28-03-2026 16:50 | 410 | 17738 | 179.5362 | 0 | -179.5362 | 33.69 | 1.333 | 50.23
28-03-2026 16:40 | 467 | 17738 | 204.2763 | 0 | -204.2763 | 33.69 | 5.667 | 50.51
28-03-2026 16:30 | 517 | 17738 | 226.6428 | 175.65 | -50.9928 | 33.19 | 4 | 49.94
28-03-2026 16:20 | 147 | 17562.35 | 64.5136 | 273.35 | 208.8364 | 33.5 | 2.889 | 49.65
28-03-2026 16:10 | 596 | 17289 | 260.9843 | 259 | -1.9843 | 33.88 | 3 | 50.23
28-03-2026 16:00 | 641 | 17030 | 280.3878 | 303.65 | 23.2622 | 33.5 | 3.667 | 50.51
28-03-2026 15:50 | 679 | 16726.35 | 297.3294 | 293 | -4.3294 | 33.56 | 5.556 | 50.23
28-03-2026 15:40 | 724 | 16433.35 | 317.3876 | 309.35 | -8.0376 | 33.31 | 4.333 | 49.94
28-03-2026 15:30 | 769 | 16124 | 337.1147 | 323.65 | -13.4647 | 33.44 | 2.556 | 49.94
28-03-2026 15:20 | 786 | 15800.35 | 344.9504 | 350.35 | 5.3996 | 33 | 3.444 | 49.65
28-03-2026 15:10 | 826 | 15450 | 362.5051 | 370 | 7.4949 | 32.69 | 1.111 | 49.65
28-03-2026 15:00 | 561 | 15080 | 246.205 | 302.65 | 56.445 | 33 | 4.778 | 49.65
28-03-2026 14:50 | 886 | 14777.35 | 387.9733 | 394.35 | 6.3767 | 33.25 | 2.111 | 50.23
28-03-2026 14:40 | 914 | 14383 | 399.8041 | 391 | -8.8041 | 33.06 | 3.444 | 50.51
28-03-2026 14:30 | 927 | 13992 | 405.4906 | 318.65 | -86.8406 | 32.63 | 3.778 | 50.51
28-03-2026 14:20 | 945 | 13673.35 | 413.809 | 406 | -7.809 | 32.25 | 3.333 | 50.23
28-03-2026 14:10 | 298 | 13267.35 | 130.2066 | 420 | 289.7934 | 32.06 | 2.889 | 50.8
28-03-2026 14:00 | 972 | 12847.35 | 425.1746 | 429.35 | 4.1754 | 32.19 | 3.444 | 50.51
28-03-2026 13:50 | 987 | 12418 | 431.2548 | 429 | -2.2548 | 32.13 | 7 | 50.8
28-03-2026 13:40 | 1011 | 11989 | 442.2341 | 431 | -11.2341 | 32.19 | 5.667 | 50.51
28-03-2026 13:30 | 1011 | 11558 | 439.7867 | 440 | 0.21331 | 32.31 | 4.556 | 51.95
28-03-2026 13:20 | 1027 | 11118 | 447.7481 | 442 | -5.7481 | 32.19 | 3.111 | 51.37
28-03-2026 13:10 | 1043 | 10676 | 455.7231 | 440 | -15.7231 | 32.19 | 4.444 | 50.8
28-03-2026 13:00 | 1041 | 10236 | 454.8492 | 443.647 | -11.2022 | 31.81 | 4 | 50.8
28-03-2026 12:50 | 1049 | 9792.353 | 456.3168 | 442.353 | -13.9638 | 32.13 | 3.556 | 51.95
28-03-2026 12:40 | 1043 | 9350 | 455.2146 | 439.647 | -15.5676 | 31.81 | 4.333 | 51.09
28-03-2026 12:30 | 1039 | 8910.353 | 453.9754 | 440 | -13.9754 | 31.63 | 7 | 50.8
28-03-2026 12:20 | 1034 | 8470.353 | 451.7907 | 439.353 | -12.4377 | 31.81 | 1.222 | 50.8
28-03-2026 12:10 | 1030 | 8031 | 450.5451 | 437 | -13.5451 | 31.44 | 2.889 | 50.51
28-03-2026 12:00 | 1024 | 7594 | 445.9409 | 430.647 | -15.2939 | 31.31 | 1.889 | 51.66
28-03-2026 11:50 | 1012 | 7163.353 | 442.1781 | 427.353 | -14.8251 | 30.75 | 3.556 | 50.8
28-03-2026 11:40 | 1005 | 6736 | 438.6296 | 423 | -15.6296 | 30.19 | 1.556 | 51.09
28-03-2026 11:30 | 995 | 6313 | 434.7502 | 415 | -19.7502 | 30.13 | 2.778 | 50.8
28-03-2026 11:20 | 980 | 5898 | 428.1962 | 406.647 | -21.5492 | 29.94 | 5.222 | 50.8
28-03-2026 11:10 | 957 | 5491.353 | 417.2297 | 395.353 | -21.8767 | 29.44 | 1.778 | 51.37
28-03-2026 11:00 | 933 | 5096 | 407.2054 | 390 | -17.2054 | 29 | 1.889 | 51.09
28-03-2026 10:50 | 913 | 4706 | 393.1967 | 382 | -11.1967 | 28.94 | 2.222 | 54.53
28-03-2026 10:40 | 886 | 4324 | 382.0007 | 372.647 | -9.3537 | 28.44 | 4.444 | 54.24
28-03-2026 10:30 | 861 | 3951.353 | 374.1312 | 363 | -11.1312 | 28.63 | 4.111 | 52.23
28-03-2026 10:20 | 832 | 3588.353 | 361.5298 | 350.353 | -11.1768 | 28.31 | 3.111 | 52.23
28-03-2026 10:10 | 805 | 3238 | 349.0125 | 336.647 | -12.3655 | 27.81 | 0.889 | 52.81
28-03-2026 10:00 | 771 | 2901.353 | 334.6475 | 325.353 | -9.2945 | 27.25 | 1.667 | 52.52
28-03-2026 09:50 | 741 | 2576 | 321.9875 | 310 | -11.9875 | 26.88 | 1.778 | 52.23
28-03-2026 09:40 | 705 | 2266 | 306.6762 | 291 | -15.6762 | 26.56 | 2.111 | 51.95
28-03-2026 09:30 | 662 | 1975 | 287.9711 | 276 | -11.9711 | 26.63 | 3.111 | 51.95
28-03-2026 09:20 | 628 | 1699 | 272.8855 | 258 | -14.8855 | 26.18 | 2.556 | 52.23
28-03-2026 09:10 | 590 | 1441 | 256.0856 | 239 | -17.0856 | 25.75 | 1.778 | 52.52
28-03-2026 09:00 | 552 | 1202 | 243.0533 | 218.647 | -24.4063 | 25.68 | 2 | 48.79
28-03-2026 08:50 | 508 | 983.353 | 227.1125 | 196.353 | -30.7595 | 25.62 | 2.667 | 44.77
28-03-2026 08:40 | 465 | 787 | 209.9052 | 173 | -36.9052 | 25.62 | 3 | 42.19
28-03-2026 08:30 | 419 | 614 | 191.1619 | 137 | -54.1619 | 25.75 | 4 | 39.32
28-03-2026 08:20 | 376 | 477 | 172.8143 | 116 | -56.8143 | 25.75 | 2.444 | 37.31
28-03-2026 08:10 | 212 | 361 | 97.7444 | 101 | 3.2556 | 25.43 | 3.556 | 36.45
28-03-2026 08:00 | 297 | 260 | 137.0791 | 88 | -49.0791 | 25.31 | 3.889 | 36.16
28-03-2026 07:50 | 244 | 172 | 113.4416 | 65.647 | -47.7946 | 24.88 | 0.556 | 34.15
28-03-2026 07:40 | 192 | 106.353 | 91.3022 | 45.353 | -45.9492 | 24.44 | 1.333 | 27.84
28-03-2026 07:30 | 145 | 61 | 69.3714 | 30 | -39.3714 | 24.13 | 2.556 | 26.12
28-03-2026 07:20 | 99 | 31 | 47.7467 | 18 | -29.7467 | 23.94 | 1.667 | 23.82
28-03-2026 07:10 | 46 | 13 | 22.2078 | 13 | -9.2078 | 23.81 | 0.778 | 23.53
28-03-2026 07:00 | 29 |  | 14.0283 | 0 | -14.0283 | 23.81 | 2.444 | 22.96
| Cumulative POA |  | Sum |  |  | AVG | AVG | AVG
| 7.3313 |  | 19272.629 | 18021 |  | 30.1896 | 3.137 | 47.3396

## 29 MAR. 2026
Timestamp | Solar Irradiation( POA ) [W/m2] | Daily AC Active Import Energy [kWh], MFM | Expected Energy, MFM, kWh | Actual Energy from MFM, kWh | Diiference between expected energy and meter energy = Loss/ Gain, kWh | Ambient Temp.(°C) | Wind Speed [m/s] | Module Temp.(°C)
29-03-2026 19:00 | 0 | 18742 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 4.889 | 42.19
29-03-2026 18:50 | 3 | 18742 | 1.3528 | 4 | 2.6472 | 30.06 | 4.667 | 42.48
29-03-2026 18:40 | 17 | 18738 | 7.6411 | 6.65 | -0.99109 | 30.31 | 3.556 | 43.34
29-03-2026 18:30 | 24 | 18731.35 | 10.7644 | 12.35 | 1.5856 | 30.63 | 3.111 | 43.91
29-03-2026 18:20 | 44 | 18719 | 19.6712 | 18 | -1.6712 | 30.87 | 3.667 | 44.77
29-03-2026 18:10 | 55 | 18701 | 24.5621 | 20.65 | -3.9121 | 31 | 1.556 | 45.06
29-03-2026 18:00 | 60 | 18680.35 | 26.7083 | 27.35 | 0.64169 | 31.31 | 2.111 | 45.92
29-03-2026 17:50 | 82 | 18653 | 36.3428 | 38.65 | 2.3072 | 31.56 | 2.889 | 47.07
29-03-2026 17:40 | 96 | 18614.35 | 42.3621 | 52.35 | 9.9879 | 31.81 | 3.222 | 48.22
29-03-2026 17:30 | 131 | 18562 | 57.745 | 60.65 | 2.905 | 31.94 | 3.778 | 48.5
29-03-2026 17:20 | 140 | 18501.35 | 61.6439 | 68.35 | 6.7061 | 32.25 | 2.889 | 48.79
29-03-2026 17:10 | 149 | 18433 | 65.5341 | 70 | 4.4659 | 32.31 | 1.333 | 49.08
29-03-2026 17:00 | 184 | 18363 | 80.8414 | 112.65 | 31.8086 | 32.44 | 3.889 | 49.36
29-03-2026 16:50 | 268 | 18250.35 | 117.6167 | 114 | -3.6167 | 32.31 | 3.667 | 49.65
29-03-2026 16:40 | 239 | 18136.35 | 105.006 | 124.35 | 19.344 | 32.75 | 3 | 49.36
29-03-2026 16:30 | 316 | 18012 | 138.8364 | 196.65 | 57.8136 | 33.31 | 3.556 | 49.36
29-03-2026 16:20 | 499 | 17815.35 | 218.9952 | 235.35 | 16.3548 | 33.69 | 3.333 | 49.65
29-03-2026 16:10 | 563 | 17580 | 246.8083 | 256 | 9.1917 | 34 | 3.111 | 49.94
29-03-2026 16:00 | 605 | 17324 | 265.2203 | 277 | 11.7797 | 33.38 | 2.667 | 49.94
29-03-2026 15:50 | 650 | 17047 | 284.6305 | 288 | 3.3695 | 33.56 | 5.778 | 50.23
29-03-2026 15:40 | 652 | 16759 | 285.8242 | 297 | 11.1758 | 33.75 | 3.111 | 49.94
29-03-2026 15:30 | 723 | 16462 | 316.9492 | 322 | 5.0508 | 33.38 | 2.778 | 49.94
29-03-2026 15:20 | 757 | 16140 | 331.8541 | 327 | -4.8541 | 32.81 | 6.667 | 49.94
29-03-2026 15:10 | 745 | 15813 | 326.5936 | 349 | 22.4064 | 33.06 | 4.222 | 49.94
29-03-2026 15:00 | 838 | 15464 | 367.363 | 367 | -0.36297 | 33.13 | 6.556 | 49.94
29-03-2026 14:50 | 863 | 15097 | 378.7432 | 362.65 | -16.0932 | 33.06 | 6 | 49.65
29-03-2026 14:40 | 828 | 14734.35 | 363.3828 | 341.35 | -22.0328 | 32.69 | 1.667 | 49.65
29-03-2026 14:30 | 785 | 14393 | 344.1288 | 401 | 56.8712 | 33.31 | 5.333 | 49.94
29-03-2026 14:20 | 920 | 13992 | 403.3102 | 407 | 3.6898 | 32.56 | 3.778 | 49.94
29-03-2026 14:10 | 977 | 13585 | 428.7742 | 422 | -6.7742 | 32.94 | 4.111 | 49.65
29-03-2026 14:00 | 1002 | 13163 | 439.7459 | 429 | -10.7459 | 32.75 | 6.667 | 49.65
29-03-2026 13:50 | 1021 | 12734 | 447.5866 | 434 | -13.5866 | 32 | 3.333 | 49.94
29-03-2026 13:40 | 1043 | 12300 | 457.231 | 438.65 | -18.581 | 31.5 | 3.333 | 49.94
29-03-2026 13:30 | 1051 | 11861.35 | 460.738 | 445 | -15.738 | 31.87 | 4.667 | 49.94
29-03-2026 13:20 | 1061 | 11416.35 | 464.6046 | 450.35 | -14.2546 | 31.25 | 4.667 | 50.23
29-03-2026 13:10 | 1033 | 10966 | 451.8574 | 443 | -8.8574 | 31.19 | 6 | 50.51
29-03-2026 13:00 | 1082 | 10523 | 473.8004 | 449 | -24.8004 | 31.06 | 3 | 50.23
29-03-2026 12:50 | 1077 | 10074 | 472.1359 | 453 | -19.1359 | 31.25 | 4.333 | 49.94
29-03-2026 12:40 | 1091 | 9621 | 477.7414 | 451.647 | -26.0944 | 31.13 | 5.444 | 50.23
29-03-2026 12:30 | 1080 | 9169.353 | 472.4162 | 452.353 | -20.0632 | 30.13 | 3.444 | 50.51
29-03-2026 12:20 | 1086 | 8717 | 475.0407 | 450.647 | -24.3937 | 30.75 | 3.889 | 50.51
29-03-2026 12:10 | 1071 | 8266.353 | 466.931 | 451 | -15.931 | 30.31 | 4 | 51.37
29-03-2026 12:00 | 1061 | 7815.353 | 461.0374 | 447 | -14.0374 | 30.06 | 4.111 | 52.23
29-03-2026 11:50 | 1046 | 7368.353 | 454.0095 | 446 | -8.0095 | 30.13 | 4.222 | 52.52
29-03-2026 11:40 | 1041 | 6922.353 | 451.3317 | 441.353 | -9.9787 | 29.87 | 5.111 | 52.81
29-03-2026 11:30 | 853 | 6481 | 369.0059 | 448 | 78.9941 | 29.94 | 3.778 | 53.38
29-03-2026 11:20 | 1076 | 6033 | 468.5864 | 322.647 | -145.9394 | 29.25 | 3.889 | 51.66
29-03-2026 11:10 | 697 | 5710.353 | 303.536 | 338.353 | 34.817 | 28.44 | 4.222 | 51.66
29-03-2026 11:00 | 624 | 5372 | 270.8431 | 310 | 39.1569 | 28.06 | 4.556 | 52.52
29-03-2026 10:50 | 681 | 5062 | 298.5372 | 378 | 79.4628 | 28.19 | 4 | 49.94
29-03-2026 10:40 | 961 | 4684 | 420.3629 | 413.647 | -6.7159 | 28.75 | 4.111 | 50.51
29-03-2026 10:30 | 886 | 4270.353 | 387.5563 | 388.353 | 0.79674 | 28.5 | 2.444 | 50.51
29-03-2026 10:20 | 868 | 3882 | 379.2595 | 341 | -38.2595 | 27.25 | 2.333 | 50.8
29-03-2026 10:10 | 653 | 3541 | 285.9442 | 315 | 29.0558 | 27.5 | 5.222 | 50.23
29-03-2026 10:00 | 805 | 3226 | 351.7326 | 373 | 21.2674 | 27.31 | 4.667 | 50.8
29-03-2026 09:50 | 828 | 2853 | 361.7821 | 269 | -92.7821 | 27.13 | 2.778 | 50.8
29-03-2026 09:40 | 466 | 2584 | 203.6117 | 261 | 57.3883 | 27.06 | 2.333 | 50.8
29-03-2026 09:30 | 697 | 2323 | 304.2038 | 298 | -6.2038 | 26.94 | 2.444 | 51.09
29-03-2026 09:20 | 648 | 2025 | 283.1338 | 276.647 | -6.4868 | 26.81 | 2.889 | 50.8
29-03-2026 09:10 | 537 | 1748.353 | 234.8958 | 259.353 | 24.4572 | 26.31 | 5.556 | 50.51
29-03-2026 09:00 | 582 | 1489 | 254.5798 | 250.647 | -3.9328 | 26.81 | 6.778 | 50.51
29-03-2026 08:50 | 536 | 1238.353 | 234.972 | 231.353 | -3.619 | 26.69 | 2.667 | 49.94
29-03-2026 08:40 | 497 | 1007 | 219.3122 | 201 | -18.3122 | 26.5 | 3.333 | 48.22
29-03-2026 08:30 | 365 | 806 | 162.1258 | 186 | 23.8742 | 26.31 | 5.778 | 46.49
29-03-2026 08:20 | 401 | 620 | 179.66 | 161 | -18.66 | 26.06 | 2.667 | 44.2
29-03-2026 08:10 | 354 | 459 | 161.1675 | 122 | -39.1675 | 25.81 | 3.778 | 39.89
29-03-2026 08:00 | 292 | 337 | 133.5 | 102 | -31.5 | 25.81 | 3 | 38.75
29-03-2026 07:50 | 234 | 235 | 107.6634 | 86 | -21.6634 | 25.75 | 4 | 37.02
29-03-2026 07:40 | 197 | 149 | 91.4941 | 54.647 | -36.8471 | 25.43 | 4.444 | 34.44
29-03-2026 07:30 | 112 | 94.353 | 52.3954 | 29.353 | -23.0424 | 25.12 | 2.333 | 32.43
29-03-2026 07:20 | 49 | 65 | 22.9699 | 20.647 | -2.3229 | 24.63 | 1.556 | 31.86
29-03-2026 07:10 | 47 | 44.353 | 22.0324 | 21.353 | -0.6794 | 24.63 | 4.444 | 31.86
29-03-2026 07:00 | 43 | 23 | 20.2195 | 23 | 2.7805 | 24.75 | 4.111 | 31
| Cumulative POA |  | Sum |  |  | AVG | AVG | AVG
| 7.1747 |  | 18870.4972 | 18742 |  | 29.9578 | 3.8524 | 47.7881

## 30 MAR. 2026
Timestamp | Solar Irradiation( POA ) [W/m2] | Daily AC Active Import Energy [kWh], MFM | Expected Energy, MFM, kWh | Actual Energy from MFM, kWh | Diiference between expected energy and meter energy = Loss/ Gain, kWh | Ambient Temp.(°C) | Wind Speed [m/s] | Module Temp.(°C)
30-03-2026 19:00 | 2 | 15012 | 0.89414 | 0 | -0.89414 | 30.44 | 1.556 | 44.77
30-03-2026 18:50 | 2 | 15012 | 0.89317 | 0 | -0.89317 | 29.87 | 2.222 | 45.06
30-03-2026 18:40 | 6 | 15012 | 2.6824 | 0 | -2.6824 | 30 | 2.222 | 44.77
30-03-2026 18:30 | 13 | 15012 | 5.8056 | 7.65 | 1.8444 | 30.13 | 2.222 | 45.06
30-03-2026 18:20 | 24 | 15004.35 | 10.7063 | 14.35 | 3.6437 | 30.25 | 2.333 | 45.35
30-03-2026 18:10 | 41 | 14990 | 18.2507 | 20 | 1.7493 | 30.31 | 3.111 | 45.92
30-03-2026 18:00 | 47 | 14970 | 20.8986 | 24 | 3.1014 | 30.37 | 3.444 | 46.21
30-03-2026 17:50 | 62 | 14946 | 27.4787 | 26 | -1.4787 | 30.5 | 3.111 | 47.07
30-03-2026 17:40 | 58 | 14920 | 25.5665 | 32 | 6.4335 | 30.81 | 2.222 | 48.5
30-03-2026 17:30 | 95 | 14888 | 41.7388 | 54 | 12.2612 | 31.06 | 3.333 | 49.36
30-03-2026 17:20 | 308 | 14834 | 135.6167 | 114 | -21.6167 | 31.81 | 1.222 | 48.79
30-03-2026 17:10 | 180 | 14720 | 79.1687 | 150.65 | 71.4813 | 32.5 | 1.778 | 49.08
30-03-2026 17:00 | 463 | 14569.35 | 204.091 | 142.35 | -61.741 | 31.63 | 1.778 | 48.5
30-03-2026 16:50 | 243 | 14427 | 107.1147 | 114 | 6.8853 | 31.44 | 2.444 | 48.5
30-03-2026 16:40 | 154 | 14313 | 67.7333 | 169 | 101.2667 | 31.75 | 3 | 49.08
30-03-2026 16:30 | 419 | 14144 | 183.6815 | 281 | 97.3185 | 32.38 | 3.111 | 49.94
30-03-2026 16:20 | 812 | 13863 | 356.3609 | 213.65 | -142.7109 | 31.75 | 4 | 49.65
30-03-2026 16:10 | 383 | 13649.35 | 168.0865 | 163.35 | -4.7365 | 31.25 | 2.333 | 49.65
30-03-2026 16:00 | 194 | 13486 | 85.1404 | 142 | 56.8596 | 31.5 | 1.556 | 49.65
30-03-2026 15:50 | 645 | 13344 | 282.4411 | 333 | 50.5589 | 32.25 | 3.111 | 50.23
30-03-2026 15:40 | 616 | 13011 | 270.3428 | 246 | -24.3428 | 31.69 | 1.222 | 49.65
30-03-2026 15:30 | 327 | 12765 | 143.8232 | 121.65 | -22.1732 | 31 | 3 | 49.08
30-03-2026 15:20 | 199 | 12643.35 | 87.6225 | 88.35 | 0.72754 | 31.06 | 3 | 48.79
30-03-2026 15:10 | 197 | 12555 | 86.7418 | 152 | 65.2582 | 31.37 | 2.444 | 48.79
30-03-2026 15:00 | 581 | 12403 | 255.8224 | 129.65 | -126.1724 | 31.25 | 2.889 | 48.79
30-03-2026 14:50 | 196 | 12273.35 | 86.3015 | 114.35 | 28.0485 | 31.5 | 1.889 | 48.79
30-03-2026 14:40 | 703 | 12159 | 308.5243 | 386.65 | 78.1257 | 33.25 | 3.111 | 49.65
30-03-2026 14:30 | 973 | 11772.35 | 427.0187 | 405.35 | -21.6687 | 32.81 | 4.556 | 49.65
30-03-2026 14:20 | 1038 | 11367 | 455.5451 | 348.65 | -106.8951 | 32.31 | 4.778 | 49.65
30-03-2026 14:10 | 968 | 11018.35 | 425.7519 | 313.35 | -112.4019 | 32.06 | 1.111 | 49.08
30-03-2026 14:00 | 604 | 10705 | 265.6551 | 279.65 | 13.9949 | 31.94 | 1.667 | 49.08
30-03-2026 13:50 | 800 | 10425.35 | 351.8611 | 347.35 | -4.5111 | 31.81 | 5 | 49.08
30-03-2026 13:40 | 792 | 10078 | 347.9697 | 373 | 25.0303 | 32 | 4 | 49.36
30-03-2026 13:30 | 846 | 9705 | 371.2824 | 370 | -1.2824 | 32 | 3.333 | 49.65
30-03-2026 13:20 | 887 | 9335 | 389.7085 | 346.647 | -43.0615 | 31.69 | 1.889 | 49.36
30-03-2026 13:10 | 708 | 8988.353 | 311.0638 | 377.353 | 66.2892 | 31.75 | 1.222 | 49.36
30-03-2026 13:00 | 871 | 8611 | 381.4049 | 378.647 | -2.7579 | 31.75 | 3.444 | 50.23
30-03-2026 12:50 | 1047 | 8232.353 | 453.4403 | 420.353 | -33.0873 | 31.37 | 2.667 | 53.09
30-03-2026 12:40 | 1016 | 7812 | 440.9882 | 440 | -0.98816 | 30.94 | 4.333 | 52.52
30-03-2026 12:30 | 983 | 7372 | 426.6647 | 431 | 4.3353 | 30.87 | 2 | 52.52
30-03-2026 12:20 | 955 | 6941 | 414.9771 | 439 | 24.0229 | 30.06 | 3.556 | 52.23
30-03-2026 12:10 | 1046 | 6502 | 454.0095 | 439 | -15.0095 | 30.19 | 3.556 | 52.52
30-03-2026 12:00 | 1035 | 6063 | 449.7396 | 409 | -40.7396 | 30 | 5.111 | 52.23
30-03-2026 11:50 | 959 | 5654 | 417.1666 | 402.647 | -14.5196 | 29.69 | 3.111 | 51.95
30-03-2026 11:40 | 922 | 5251.353 | 399.7386 | 416.353 | 16.6144 | 30.19 | 3.667 | 52.81
30-03-2026 11:30 | 941 | 4835 | 407.5332 | 417 | 9.4668 | 28.75 | 3.556 | 53.09
30-03-2026 11:20 | 966 | 4418 | 418.815 | 404 | -14.815 | 29.06 | 4.556 | 52.81
30-03-2026 11:10 | 865 | 4014 | 377.1198 | 388 | 10.8802 | 28.37 | 2.667 | 51.37
30-03-2026 11:00 | 956 | 3626 | 417.7098 | 406 | -11.7098 | 28.5 | 1 | 50.8
30-03-2026 10:50 | 917 | 3220 | 397.5708 | 395 | -2.5708 | 28.13 | 1.444 | 52.81
30-03-2026 10:40 | 810 | 2825 | 350.4042 | 386 | 35.5958 | 27.63 | 3.444 | 53.38
30-03-2026 10:30 | 885 | 2439 | 381.9861 | 385 | 3.0139 | 27.75 | 4 | 53.96
30-03-2026 10:20 | 820 | 2054 | 355.1299 | 357.647 | 2.5171 | 27 | 2.778 | 53.09
30-03-2026 10:10 | 869 | 1696.353 | 376.7601 | 371.353 | -5.4071 | 26.88 | 3 | 52.81
30-03-2026 10:00 | 480 | 1325 | 218.2982 | 185 | -33.2982 | 25.5 | 2.444 | 40.18
30-03-2026 09:50 | 148 | 1140 | 68.9507 | 57 | -11.9507 | 25.12 | 4.778 | 33.58
30-03-2026 09:40 | 81 | 1083 | 36.6431 | 54 | 17.3569 | 26.18 | 2.444 | 41.61
30-03-2026 09:30 | 194 | 1029 | 85.3263 | 125.647 | 40.3207 | 26.81 | 2.333 | 49.08
30-03-2026 09:20 | 694 | 903.353 | 304.2362 | 171 | -133.2362 | 26.81 | 5 | 49.94
30-03-2026 09:10 | 275 | 732.353 | 120.4206 | 199 | 78.5794 | 26.94 | 3.778 | 50.23
30-03-2026 09:00 | 525 | 533.353 | 229.3908 | 204.353 | -25.0378 | 27 | 3.667 | 50.8
30-03-2026 08:50 | 318 | 329 | 140.4795 | 115 | -25.4795 | 26.38 | 4 | 47.93
30-03-2026 08:40 | 278 | 214 | 124.286 | 0 | -124.286 | 25.93 | 3.111 | 44.77
30-03-2026 08:30 | 153 | 214 | 69.3614 | 29.647 | -39.7144 | 25.62 | 1.222 | 41.04
30-03-2026 08:20 | 143 | 184.353 | 65.2414 | 53 | -12.2414 | 25.31 | 2 | 39.32
30-03-2026 08:10 | 95 | 131.353 | 43.5259 | 41.353 | -2.1729 | 25.12 | 1.222 | 38.17
30-03-2026 08:00 | 86 | 90 | 39.5267 | 30.647 | -8.8797 | 25 | 4.444 | 37.31
30-03-2026 07:50 | 51 | 59.353 | 23.514 | 24.353 | 0.83903 | 25 | 5.222 | 36.45
30-03-2026 07:40 | 54 | 35 | 24.9752 | 18 | -6.9752 | 24.88 | 4.556 | 35.59
30-03-2026 07:30 | 25 | 17 | 11.6109 | 7 | -4.6109 | 24.81 | 2.556 | 34.44
30-03-2026 07:20 | 14 | 10 | 6.5292 | 5 | -1.5292 | 24.75 | 1.444 | 33.29
30-03-2026 07:10 | 7 | 5 | 3.2444 | 2 | -1.2444 | 24.94 | 2 | 35.01
30-03-2026 07:00 | 8 | 3 | 3.7078 | 3 | -0.70783 | 25 | 3.778 | 35.01
| Cumulative POA |  | Sum |  |  | AVG | AVG | AVG
| 5.8463 |  | 15349.8111 | 15012 |  | 29.3934 | 2.9193 | 47.4099

## 31 MAR. 2026
Timestamp | Solar Irradiation( POA ) [W/m2] | Daily AC Active Import Energy [kWh], MFM | Expected Energy, MFM, kWh | Actual Energy from MFM, kWh | Diiference between expected energy and meter energy = Loss/ Gain, kWh | Ambient Temp.(°C) | Wind Speed [m/s] | Module Temp.(°C)
31-03-2026 19:00 | 3 | 16492 | 1.3572 | 0 | -1.3572 | 28.19 | 2.222 | 41.61
31-03-2026 18:50 | 3 | 16492 | 1.3542 | 0 | -1.3542 | 29.06 | 1.667 | 42.19
31-03-2026 18:40 | 10 | 16492 | 4.4948 | 1 | -3.4948 | 29.31 | 1.667 | 43.34
31-03-2026 18:30 | 21 | 16491 | 9.4086 | 14.65 | 5.2414 | 28.81 | 2 | 44.2
31-03-2026 18:20 | 40 | 16476.35 | 17.8634 | 19.35 | 1.4866 | 29 | 2.111 | 45.06
31-03-2026 18:10 | 43 | 16457 | 19.12 | 25 | 5.88 | 29.19 | 2.556 | 46.21
31-03-2026 18:00 | 72 | 16432 | 31.8067 | 45 | 13.1933 | 29.44 | 3.111 | 47.93
31-03-2026 17:50 | 108 | 16387 | 47.6574 | 48.65 | 0.99262 | 29.56 | 2.444 | 48.22
31-03-2026 17:40 | 101 | 16338.35 | 44.5209 | 45 | 0.47906 | 30.25 | 5.222 | 48.5
31-03-2026 17:30 | 91 | 16293.35 | 39.937 | 48.35 | 8.413 | 30.37 | 5 | 49.65
31-03-2026 17:20 | 118 | 16245 | 51.6714 | 69 | 17.3286 | 30.19 | 1.778 | 50.23
31-03-2026 17:10 | 171 | 16176 | 74.6325 | 94 | 19.3675 | 30.37 | 3.889 | 51.09
31-03-2026 17:00 | 235 | 16082 | 102.5651 | 122 | 19.4349 | 31.06 | 3.778 | 51.09
31-03-2026 16:50 | 243 | 15960 | 106.0567 | 101.65 | -4.4067 | 30.75 | 3.222 | 51.09
31-03-2026 16:40 | 201 | 15858.35 | 87.7259 | 106.35 | 18.6241 | 31.06 | 3.333 | 51.09
31-03-2026 16:30 | 251 | 15752 | 109.6707 | 139 | 29.3293 | 31.5 | 3.778 | 50.8
31-03-2026 16:20 | 301 | 15613 | 131.3707 | 128 | -3.3707 | 31.31 | 4.333 | 51.09
31-03-2026 16:10 | 311 | 15485 | 135.5888 | 179 | 43.4112 | 31.69 | 5.222 | 51.37
31-03-2026 16:00 | 354 | 15306 | 154.5024 | 180.65 | 26.1476 | 32.25 | 2.889 | 51.09
31-03-2026 15:50 | 488 | 15125.35 | 212.2808 | 215.35 | 3.0692 | 32.38 | 1.556 | 51.95
31-03-2026 15:40 | 593 | 14910 | 257.956 | 248 | -9.956 | 32.06 | 3 | 51.95
31-03-2026 15:30 | 499 | 14662 | 217.0658 | 276.65 | 59.5842 | 32.31 | 3.778 | 51.95
31-03-2026 15:20 | 426 | 14385.35 | 185.7261 | 180.35 | -5.3761 | 31.87 | 4 | 51.37
31-03-2026 15:10 | 382 | 14205 | 166.1706 | 208 | 41.8294 | 31.81 | 3.111 | 51.95
31-03-2026 15:00 | 463 | 13997 | 201.1878 | 299 | 97.8122 | 32.56 | 2.222 | 52.23
31-03-2026 14:50 | 566 | 13698 | 246.2109 | 221.65 | -24.5609 | 32.19 | 4.222 | 51.95
31-03-2026 14:40 | 561 | 13476.35 | 243.4984 | 305 | 61.5016 | 32.63 | 2.111 | 52.52
31-03-2026 14:30 | 468 | 13171.35 | 203.1323 | 243.35 | 40.2177 | 32.75 | 2.889 | 52.52
31-03-2026 14:20 | 878 | 12928 | 380.2489 | 423 | 42.7511 | 32.81 | 3 | 53.09
31-03-2026 14:10 | 897 | 12505 | 389.337 | 343.65 | -45.687 | 32.31 | 4.111 | 52.52
31-03-2026 14:00 | 956 | 12161.35 | 414.0295 | 406.35 | -7.6795 | 31.94 | 1.333 | 53.09
AVG of 13:40 & 14:00 | 1031 | 11755 | 446.5109 | 439 | -7.5109 | 32.25 | 1.6665 | 53.09
31-03-2026 13:40 | 1106 | 11316 | 478.9923 | 381.65 | -97.3423 | 32.56 | 2 | 53.09
31-03-2026 13:30 | 900 | 10934.35 | 389.7767 | 371 | -18.7767 | 32.44 | 3.333 | 53.09
31-03-2026 13:20 | 1042 | 10563.35 | 449.7509 | 421 | -28.7509 | 32.75 | 2.889 | 53.96
31-03-2026 13:10 | 890 | 10142.35 | 386.2987 | 369.35 | -16.9487 | 32.38 | 4.667 | 52.52
31-03-2026 13:00 | 792 | 9773 | 344.1485 | 401 | 56.8515 | 32.69 | 4 | 52.23
31-03-2026 12:50 | 855 | 9372 | 371.1072 | 370 | -1.1072 | 32.31 | 2.444 | 52.52
31-03-2026 12:40 | 746 | 9002 | 324.5112 | 334 | 9.4888 | 32.25 | 2.111 | 51.95
31-03-2026 12:30 | 719 | 8668 | 312.4278 | 417 | 104.5722 | 31.94 | 1.333 | 52.23
31-03-2026 12:20 | 949 | 8251 | 411.9072 | 428 | 16.0928 | 31.69 | 0.667 | 52.52
31-03-2026 12:10 | 1119 | 7823 | 484.6224 | 415 | -69.6224 | 31.69 | 3.111 | 53.09
31-03-2026 12:00 | 1076 | 7408 | 462.364 | 438 | -24.364 | 32 | 0.889 | 55.1
31-03-2026 11:50 | 977 | 6970 | 420.2829 | 411 | -9.2829 | 31.37 | 2.556 | 54.82
31-03-2026 11:40 | 1072 | 6559 | 465.2946 | 409 | -56.2946 | 31.06 | 1.444 | 52.52
31-03-2026 11:30 | 816 | 6150 | 354.9614 | 403 | 48.0386 | 31.63 | 1.333 | 51.95
31-03-2026 11:20 | 853 | 5747 | 371.4723 | 313.647 | -57.8253 | 30.69 | 2.222 | 51.66
31-03-2026 11:10 | 796 | 5433.353 | 346.6494 | 361 | 14.3506 | 30.87 | 1.111 | 51.66
31-03-2026 11:00 | 893 | 5072.353 | 388.8918 | 353.353 | -35.5388 | 30.13 | 0.556 | 51.66
31-03-2026 10:50 | 979 | 4719 | 425.8666 | 382.647 | -43.2196 | 29.94 | 1.778 | 51.95
31-03-2026 10:40 | 862 | 4336.353 | 374.5657 | 333.353 | -41.2127 | 30 | 0.667 | 52.23
31-03-2026 10:30 | 672 | 4003 | 292.6487 | 315 | 22.3513 | 29.56 | 0.556 | 51.66
31-03-2026 10:20 | 870 | 3688 | 373.4203 | 298 | -75.4203 | 29.25 | 0.667 | 55.39
31-03-2026 10:10 | 657 | 3390 | 282.6263 | 313.647 | 31.0207 | 29.25 | 2.222 | 54.82
31-03-2026 10:00 | 714 | 3076.353 | 308.8748 | 319.353 | 10.4782 | 28.81 | 0.889 | 53.38
31-03-2026 09:50 | 722 | 2757 | 312.6876 | 309 | -3.6876 | 28.56 | 1 | 53.09
31-03-2026 09:40 | 674 | 2448 | 290.5965 | 290 | -0.59646 | 28.63 | 1.556 | 54.24
31-03-2026 09:30 | 628 | 2158 | 270.4573 | 275 | 4.5427 | 27.88 | 1 | 54.53
31-03-2026 09:20 | 598 | 1883 | 257.8289 | 254.647 | -3.1819 | 27.75 | 1.333 | 54.24
31-03-2026 09:10 | 562 | 1628.353 | 242.572 | 237.353 | -5.219 | 28 | 1 | 53.96
31-03-2026 09:00 | 528 | 1391 | 228.1542 | 224.647 | -3.5072 | 27.06 | 0.556 | 53.67
31-03-2026 08:50 | 485 | 1166.353 | 210.2746 | 207.353 | -2.9216 | 27.13 | 0.778 | 52.81
31-03-2026 08:40 | 464 | 959 | 201.8408 | 192 | -9.8408 | 27.5 | 0.667 | 51.95
31-03-2026 08:30 | 411 | 767 | 179.3799 | 179 | -0.37988 | 26.31 | 0.556 | 51.09
31-03-2026 08:20 | 389 | 588 | 171.6548 | 145.647 | -26.0078 | 26.13 | 0.667 | 48.22
31-03-2026 08:10 | 118 | 442.353 | 53.2087 | 64 | 10.7913 | 25.43 | 0.556 | 42.48
31-03-2026 08:00 | 262 | 378.353 | 117.6393 | 103 | -14.6393 | 25.56 | 1 | 43.62
31-03-2026 07:50 | 223 | 275.353 | 100.2331 | 85 | -15.2331 | 25.18 | 1.222 | 43.34
31-03-2026 07:40 | 190 | 190.353 | 87.3264 | 74.353 | -12.9734 | 24.56 | 0.556 | 37.31
31-03-2026 07:30 | 185 | 116 | 86.2785 | 56 | -30.2785 | 23.81 | 1.333 | 33.29
31-03-2026 07:20 | 84 | 60 | 39.6199 | 31 | -8.6199 | 23 | 0.778 | 30.14
31-03-2026 07:10 | 59 | 29 | 28.0852 | 20 | -8.0852 | 22.44 | 0.778 | 27.55
31-03-2026 07:00 | 27 | 9 | 12.9174 | 9 | -3.9174 | 22.19 | 0.667 | 26.12
| Cumulative POA |  | Sum |  |  | AVG | AVG | AVG
| 6.3082 |  | 16446.8763 | 16492 |  | 29.8303 | 2.1462 | 49.6395