## Y24-25
Year | Months | INV Energy (MWh) Actual | INV Energy (MWh) PVsyst | Expected Main Meter Energy(MWh)_PVsyst | Main Meter Energy(MWh)_Actual | Gain/Loss(E_array) | Gain/loss(E grid) | % PR | PV syst PR | CUF(%) | % Loss | Loss(kwh) | % Generation
2024 | OCT | 135.94 | 488.7106 | 472.7 | 136.78 | -352.7706 | -335.92 |  |  | 5.8197 | -0.61792 | -840 | 28.9359
| NOV | 367.819 | 430.5425 | 416 | 369.621 | -62.7235 | -46.379 |  |  | 16.2508 | -0.48991 | -1802 | 88.8512
| DEC | 345.058 | 438.9227 | 424 | 387.44 | -93.8647 | -36.56 |  |  | 16.4847 | -12.2826 | -42382 | 91.3774
2025 | JAN | 393.382 | 450.8521 | 436.4 | 398.409 | -57.4701 | -37.991 | 0.75 | 0.86 | 16.9514 | -1.2779 | -5027 | 91.2945
| FEB | 436.662 | 456.4717 | 395.4 | 435.424 | -19.8097 | 40.024 | 0.84 | 0.76 | 20.5113 | 0.28351 | 1238 | 110.1224
| MARCH | 567.172 | 540.1746 | 466.1 | 564.659 | 26.9974 | 98.559 | 0.81 | 0.73 | 24.025 | 0.44308 | 2513 | 121.1455
| APR | 562.671 | 530.6114 | 512.4 | 562.384 | 32.0596 | 49.984 | 0.81 | 0.81 | 24.7258 | 0.051007 | 287 | 109.7549
| May | 530.192 | 537.0197 | 519.4 | 529.973 | -6.8277 | 10.573 | 0.88 | 0.81 | 22.5492 | 0.041306 | 219 | 102.0356
| June | 470.45 | 469.4856 | 454.7 | 452.394 | 0.96442 | -2.306 | 0.81 | 0.82 | 19.89 | 3.838 | 18056 | 99.4929
| July | 342.57 | 403.9232 | 341.3 | 343.351 | -61.3532 | 2.051 | 0.84 | 0.73 | 14.6088 | -0.22798 | -781 | 100.6009
| Aug | 393.469 | 386.2756 | 373.4 | 394.45 | 7.1934 | 21.05 | 0.79 | 0.83 | 16.783 | -0.24932 | -981 | 105.6374
| Sept | 435.2 | 452.9225 | 438.1 | 434.15 | -17.7225 | -3.95 | 0.79 | 0.82 | 19.0879 | 0.24127 | 1050 | 99.0984
| Oct | 438.06 | 488.7106 | 472.7 | 433.3 | -50.6506 | -39.4 | 0.8 | 0.825 | 18.436 | 1.0866 | 4760 | 91.6649
| Nov | 425.5 | 430.5425 | 416 | 419.5 | -5.0425 | 3.5 | 0.81 | 0.842 | 18.4438 | 1.4101 | 6000 | 100.8413
| Dec | 431.28 | 438.9227 | 424.4 | 425.015 | -7.6427 | 0.615 | 0.82 | 0.862 | 18.0835 | 1.4527 | 6265 | 100.1449
|  |  |  | 1036.55 | 6286.85
Targeted |  |  | 5665.7 | 5250.3

## Y2026
Year | Months | INV Energy (MWh) Actual | INV Energy (MWh) PVsyst | Expected Main Meter Energy(MWh)_PVsyst | Main Meter Energy(MWh)_Actual | Gain/Loss(E_array) | Gain/loss(E grid) | % PR | PV syst PR | CUF(%) | % Gain or Loss | Loss(kwh) | % Actual Main meter Gen. compared to PVsyst main meter Gen.
2026 | JAN | 456.4726 | 450.8521 | 436.4 | 449.674 | 5.6205 | 13.274 | 75% | 86% | 19.13% | -1.4894 | -6798.6 | 103.0417
| FEB | 443.4129 | 456.4717 | 395.4 | 436.69 | -13.0588 | 41.29 | 84% | 76% | 18.58% | -1.5162 | -6722.9 | 110.4426
| MARCH | 533.2373 | 540.1746 | 466.1 | 524.9252 | -6.9373 | 58.8252 | 81% | 73% | 22.33% | -1.5588 | -8312.1365 | 112.6207
| APR |  | 530.6114 | 512.4 |  | -530.6114 | -512.4 | 81% | 81% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| May |  | 537.0197 | 519.4 |  | -537.0197 | -519.4 | 88% | 81% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| June |  | 469.4856 | 454.7 |  | -469.4856 | -454.7 | 81% | 82% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| July |  | 403.9232 | 341.3 |  | -403.9232 | -341.3 | 84% | 73% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| Aug |  | 386.2756 | 373.4 |  | -386.2756 | -373.4 | 79% | 83% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| Sept |  | 452.9225 | 438.1 |  | -452.9225 | -438.1 | 79% | 82% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| Oct |  | 488.7106 | 472.7 |  | -488.7106 | -472.7 | 80% | 82.5% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| Nov |  | 430.5425 | 416 |  | -430.5425 | -416 | 81% | 84.2% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| Dec |  | 438.9227 | 424.4 |  | -438.9227 | -424.4 | 82% | 86.2% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
|  |  |  | -3839.0108 | 1411.2892
Targeted |  |  | 5665.7 | 5250.3